计 算 书

计算名称：定位校验计算书

工程名称：kV输电线路新建工程

卷册名称：

编        号：

编制单位：

2016年8月13日17时40分

一、逐基杆塔的定位校验计算结果

使用孤立档计算结果中的应力

导线:JLHA3-340，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线1:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线2:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

白玉山变电站 	LMJ-15.0    里程：0    高程：1730.0    大号侧规律档距：62    大号侧耐张段长：62

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：0 	小号侧档距：0 	大号侧档距：62

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大号侧 | 9.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大号侧 | 0.15 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大号侧 | 63.4 | 16.5 | 10.8 | 10.8 |
| 大风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大号侧 | 77.5 | 10.3 | 1.1 | 1.1 |
| 低温 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大号侧 | 72.3 | 12.6 | 8.1 | 8.1 |
| 高温 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大号侧 | 69.1 | 14.0 | 13.5 | 13.5 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 覆冰大号侧 | 383.7 | 383.7 | 540.2 | 540.2 |
| 大风小号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大风大号侧 | 489.1 | 489.1 | 735.9 | 735.9 |
| 低温小号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 低温大号侧 | 564.6 | 564.6 | 971.8 | 971.8 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 62.85 | 62.33 | 62.23 | 62.23 |
| 大风工况 | 62.83 | 62.31 | 62.23 | 62.23 |
| 低温工况 | 62.77 | 62.25 | 62.21 | 62.21 |
| 高温工况 | 62.79 | 62.27 | 62.26 | 62.26 |
| 年均工况 | 62.78 | 62.26 | 62.23 | 62.23 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 覆冰大号侧 | 14.54 | 14.02 | 36.22 | 36.22 |
| 大风小号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大风大号侧 | 11.52 | 11.12 | 26.71 | 26.71 |
| 低温小号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低温大号侧 | 10.17 | 9.86 | 20.49 | 20.49 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 覆冰大号侧 | 10.73 | 8.75 | 0.22 | 0.22 |
| 低温小号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低温大号侧 | 8.49 | 7.09 | 0.09 | 0.09 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年均大号侧 | 25.57 | 25.57 | 1.55 | 1.55 |

使用孤立档计算结果中的应力

导线:JLHA3-340，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线1:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线2:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

G1J1 	2E6-SDJC-21.0    里程：62    高程：1716.5    大号侧规律档距：153    大号侧耐张段长：153

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：108 	小号侧档距：62 	大号侧档距：153

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -9.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 大号侧 | 24.90 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 大号侧 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 综合 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 302.9 | 408.5 | 452.6 | 452.6 |
| 小号侧 | -1.4 | 45.5 | 51.2 | 51.2 |
| 大号侧 | 304.3 | 363.0 | 401.3 | 401.3 |
| 大风 | 467.8 | 639.9 | 722.5 | 722.5 |
| 小号侧 | -15.5 | 51.7 | 60.9 | 60.9 |
| 大号侧 | 483.3 | 588.2 | 661.6 | 661.6 |
| 低温 | 552.1 | 737.0 | 795.3 | 795.3 |
| 小号侧 | -10.3 | 49.4 | 53.9 | 53.9 |
| 大号侧 | 562.4 | 687.6 | 741.3 | 741.3 |
| 高温 | 277.0 | 385.5 | 466.3 | 466.3 |
| 小号侧 | -7.1 | 48.0 | 48.5 | 48.5 |
| 大号侧 | 284.1 | 337.6 | 417.8 | 417.8 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 383.7 | 383.7 | 540.2 | 540.2 |
| 覆冰大号侧 | 116.7 | 116.7 | 234.8 | 234.8 |
| 大风小号侧 | 489.1 | 489.1 | 735.9 | 735.9 |
| 大风大号侧 | 155.2 | 155.2 | 274.1 | 274.1 |
| 低温小号侧 | 564.6 | 564.6 | 971.8 | 971.8 |
| 低温大号侧 | 105.9 | 105.9 | 235.0 | 235.0 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 155.09 | 156.27 | 156.25 | 156.25 |
| 大风工况 | 155.07 | 156.25 | 156.23 | 156.23 |
| 低温工况 | 155.03 | 156.21 | 156.20 | 156.20 |
| 高温工况 | 155.10 | 156.28 | 156.24 | 156.24 |
| 年均工况 | 155.05 | 156.23 | 156.21 | 156.21 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 13.98 | 14.27 | 36.70 | 36.70 |
| 覆冰大号侧 | 78.89 | 79.67 | 189.49 | 189.49 |
| 大风小号侧 | 11.09 | 11.31 | 27.05 | 27.05 |
| 大风大号侧 | 69.55 | 70.21 | 169.91 | 169.91 |
| 低温小号侧 | 9.86 | 10.00 | 20.72 | 20.72 |
| 低温大号侧 | 82.71 | 83.42 | 192.35 | 192.35 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 8.00 | 9.74 | 1.02 | 1.02 |
| 覆冰大号侧 | 19.38 | 21.57 | 5.67 | 5.67 |
| 低温小号侧 | 6.61 | 7.71 | 0.61 | 0.61 |
| 低温大号侧 | 17.16 | 19.47 | 5.19 | 5.19 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 10.66 | 10.66 | 11.38 | 11.38 |
| 年均大号侧 | 13.76 | 13.76 | 14.38 | 14.38 |

使用正常连续档下规律档距的应力

导线:JLHA3-340，	风速28.81m/s，	覆冰10.0mm

地线1:OPGW-14-120/2，	风速29.88m/s，	覆冰10.0mm

地线2:OPGW-14-120/2，	风速29.88m/s，	覆冰10.0mm

G6J2 	2A5-JC3-30.0    里程：215    高程：1681.1    大号侧规律档距：472    大号侧耐张段长：944

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：317 	小号侧档距：153 	大号侧档距：480

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -24.90 | -31.40 | -31.40 | -31.40 |
| 大号侧 | -14.63 | -13.41 | -16.09 | -16.35 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.16 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| 大号侧 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 综合 | -0.19 | -0.23 | -0.24 | -0.24 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 38.2 | -16.4 | -70.8 | -71.8 |
| 小号侧 | -151.3 | -210.0 | -248.3 | -248.3 |
| 大号侧 | 189.5 | 193.7 | 177.5 | 176.5 |
| 大风 | -168.9 | -267.2 | -365.8 | -367.3 |
| 小号侧 | -330.3 | -435.2 | -508.6 | -508.6 |
| 大号侧 | 161.4 | 168.0 | 142.8 | 141.3 |
| 低温 | -230.9 | -351.1 | -424.2 | -425.4 |
| 小号侧 | -409.4 | -534.6 | -588.3 | -588.3 |
| 大号侧 | 178.5 | 183.6 | 164.1 | 162.9 |
| 高温 | 60.6 | 11.1 | -87.9 | -88.9 |
| 小号侧 | -131.1 | -184.6 | -264.8 | -264.8 |
| 大号侧 | 191.7 | 195.7 | 176.9 | 175.9 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 116.7 | 116.7 | 234.8 | 234.8 |
| 覆冰大号侧 | 144.6 | 144.6 | 520.2 | 520.2 |
| 大风小号侧 | 155.2 | 155.2 | 274.1 | 274.1 |
| 大风大号侧 | 403.1 | 403.1 | 771.3 | 771.3 |
| 低温小号侧 | 105.9 | 105.9 | 235.0 | 235.0 |
| 低温大号侧 | 637.1 | 637.1 | 1069.7 | 1069.7 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 481.96 | 481.93 | 481.66 | 481.67 |
| 大风工况 | 481.77 | 481.73 | 481.47 | 481.48 |
| 低温工况 | 481.35 | 481.31 | 481.17 | 481.17 |
| 高温工况 | 482.04 | 482.01 | 481.56 | 481.57 |
| 年均工况 | 481.69 | 481.65 | 481.36 | 481.37 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 77.50 | 77.91 | 185.79 | 185.79 |
| 覆冰大号侧 | 91.83 | 91.86 | 216.32 | 216.31 |
| 大风小号侧 | 68.50 | 68.89 | 167.23 | 167.23 |
| 大风大号侧 | 70.39 | 70.41 | 167.48 | 167.48 |
| 低温小号侧 | 82.04 | 82.57 | 190.55 | 190.55 |
| 低温大号侧 | 55.08 | 55.09 | 130.70 | 130.69 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 2.42 | 0.23 | -3.15 | -3.15 |
| 覆冰大号侧 | 15.11 | 15.26 | 2.55 | 2.53 |
| 低温小号侧 | -0.75 | -3.06 | -3.86 | -3.86 |
| 低温大号侧 | 10.08 | 10.18 | 1.17 | 1.17 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | -4.61 | -4.61 | -10.50 | -10.50 |
| 年均大号侧 | 11.60 | 11.74 | 5.65 | 4.85 |

G8A 	2A5-ZMC2-33.0    里程：695    高程：1698.7    规律档距：472

边相绝缘子串：DX-1    中相绝缘子串：DV-1    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：472 	小号侧档距：480 	大号侧档距：464

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 14.63 | 13.41 | 16.09 | 16.35 |
| 大号侧 | -9.57 | -9.29 | -6.61 | -6.35 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 大号侧 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 综合 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 488.3 | 485.1 | 507.9 | 510.0 |
| 小号侧 | 290.5 | 286.3 | 302.5 | 303.5 |
| 大号侧 | 197.8 | 198.8 | 205.4 | 206.5 |
| 大风 | 497.4 | 492.4 | 527.9 | 531.0 |
| 小号侧 | 318.6 | 312.0 | 337.2 | 338.7 |
| 大号侧 | 178.8 | 180.4 | 190.7 | 192.3 |
| 低温 | 491.9 | 488.0 | 515.7 | 518.1 |
| 小号侧 | 301.5 | 296.4 | 315.9 | 317.1 |
| 大号侧 | 190.3 | 191.6 | 199.8 | 201.0 |
| 高温 | 487.6 | 484.6 | 508.3 | 510.3 |
| 小号侧 | 288.3 | 284.3 | 303.1 | 304.1 |
| 大号侧 | 199.3 | 200.2 | 205.2 | 206.2 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 144.6 | 144.6 | 520.2 | 520.2 |
| 覆冰大号侧 | 142.2 | 142.2 | 505.8 | 505.8 |
| 大风小号侧 | 403.1 | 403.1 | 771.3 | 771.3 |
| 大风大号侧 | 392.4 | 392.4 | 749.1 | 749.1 |
| 低温小号侧 | 637.1 | 637.1 | 1069.7 | 1069.7 |
| 低温大号侧 | 618.8 | 618.8 | 1037.9 | 1037.9 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 465.67 | 465.66 | 465.30 | 465.30 |
| 大风工况 | 465.50 | 465.49 | 465.14 | 465.13 |
| 低温工况 | 465.11 | 465.11 | 464.86 | 464.85 |
| 高温工况 | 465.74 | 465.74 | 465.22 | 465.21 |
| 年均工况 | 465.42 | 465.42 | 465.03 | 465.03 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.65 | 92.61 | 218.22 | 218.24 |
| 覆冰大号侧 | 91.88 | 91.89 | 216.66 | 216.67 |
| 大风小号侧 | 70.98 | 70.95 | 168.86 | 168.87 |
| 大风大号侧 | 70.43 | 70.43 | 167.73 | 167.74 |
| 低温小号侧 | 55.47 | 55.45 | 131.62 | 131.63 |
| 低温大号侧 | 55.11 | 55.11 | 130.86 | 130.87 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 10.13 | 9.99 | 9.41 | 9.44 |
| 覆冰大号侧 | 6.97 | 7.00 | 6.46 | 6.49 |
| 大风小号侧 | 9.66 | 9.52 | 8.91 | 8.94 |
| 大风大号侧 | 6.51 | 6.54 | 5.97 | 6.00 |
| 高温小号侧 | 10.32 | 10.18 | 9.16 | 9.19 |
| 高温大号侧 | 7.15 | 7.19 | 6.22 | 6.25 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 1.60 | 1.51 | 1.49 | 1.49 |
| 大风 | 1.55 | 1.46 | 1.45 | 1.44 |
| 高温 | 1.60 | 1.51 | 1.49 | 1.49 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 40.02 | 43.75 | 7.48 | 7.35 |
| 大风工况 | 28.73 | 31.55 | 5.32 | 5.22 |
| 年均工况 | 20.37 | 23.63 | 3.74 | 3.62 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 40.02 | 14.26(19.25) | 3.74 | 3.68 |
| 大风工况 | 28.73 | 2.55(16.02) | 2.66 | 2.61 |
| 年均工况 | 20.37 | 9.19 | 1.87 | 1.81 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.50 | 15.58 | 26.75 | 19.04 |
| 大风工况 | 6.26 | 18.73 | 37.58 | 26.80 |
| 年均工况 | 8.84 | 32.64 | 53.46 | 38.66 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.00 | 8.31 | 26.75 | 19.04 |
| 大风工况 | 5.57 | 9.99 | 37.58 | 26.80 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.28 | 9.23 | 7.24 | 7.27 |
| 大风工况 | 6.66 | 6.63 | 5.15 | 5.16 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.46 | 6.50 | 5.52 | 5.50 |
| 大风工况 | 9.01 | 9.05 | 7.77 | 7.75 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 40.33 | 40.76 | 39.20 | 39.46 |
| 内过工况 | 20.19 | 20.30 | 20.71 | 20.94 |
| 外过工况 | 9.31 | 9.36 | 8.45 | 8.55 |

G9J3 	2B6-JC4K-39.0    里程：1159    高程：1700.3    大号侧规律档距：463    大号侧耐张段长：1808

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：498 	小号侧档距：464 	大号侧档距：532

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 9.57 | 9.29 | 6.61 | 6.35 |
| 大号侧 | 19.83 | 19.59 | 16.11 | 15.85 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 大号侧 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 594.0 | 592.2 | 581.0 | 579.0 |
| 小号侧 | 266.2 | 265.2 | 258.6 | 257.5 |
| 大号侧 | 327.8 | 327.0 | 322.4 | 321.5 |
| 大风 | 647.4 | 644.7 | 627.2 | 624.3 |
| 小号侧 | 285.2 | 283.6 | 273.3 | 271.7 |
| 大号侧 | 362.2 | 361.1 | 354.0 | 352.6 |
| 低温 | 615.5 | 613.4 | 599.3 | 597.0 |
| 小号侧 | 273.7 | 272.4 | 264.2 | 263.0 |
| 大号侧 | 341.9 | 341.0 | 335.1 | 334.0 |
| 高温 | 589.7 | 588.0 | 581.8 | 579.9 |
| 小号侧 | 264.7 | 263.8 | 258.8 | 257.8 |
| 大号侧 | 325.0 | 324.3 | 323.0 | 322.1 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 142.2 | 142.2 | 505.8 | 505.8 |
| 覆冰大号侧 | 151.5 | 151.5 | 565.8 | 565.8 |
| 大风小号侧 | 392.4 | 392.4 | 749.1 | 749.1 |
| 大风大号侧 | 435.0 | 435.0 | 839.7 | 839.7 |
| 低温小号侧 | 618.8 | 618.8 | 1037.9 | 1037.9 |
| 低温大号侧 | 687.0 | 687.0 | 1160.8 | 1160.8 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 534.74 | 534.73 | 534.13 | 534.12 |
| 大风工况 | 534.47 | 534.46 | 533.88 | 533.87 |
| 低温工况 | 533.87 | 533.87 | 533.44 | 533.44 |
| 高温工况 | 534.85 | 534.84 | 534.00 | 533.99 |
| 年均工况 | 534.35 | 534.34 | 533.71 | 533.71 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.42 | 92.41 | 217.44 | 217.42 |
| 覆冰大号侧 | 93.04 | 93.03 | 218.62 | 218.61 |
| 大风小号侧 | 70.82 | 70.81 | 168.29 | 168.28 |
| 大风大号侧 | 71.40 | 71.39 | 169.51 | 169.50 |
| 低温小号侧 | 55.37 | 55.36 | 131.24 | 131.24 |
| 低温大号侧 | 56.12 | 56.12 | 132.87 | 132.86 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 17.97 | 17.93 | 3.92 | 3.90 |
| 覆冰大号侧 | 20.26 | 20.23 | 4.57 | 4.56 |
| 低温小号侧 | 11.84 | 11.81 | 2.07 | 2.06 |
| 低温大号侧 | 13.09 | 13.08 | 2.37 | 2.36 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 14.13 | 14.09 | 8.12 | 7.33 |
| 年均大号侧 | 15.99 | 15.97 | 9.90 | 9.12 |

G10 	2A5-ZMC3-42.0    里程：1691    高程：1679.4    规律档距：463

边相绝缘子串：DX-2    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：456 	小号侧档距：532 	大号侧档距：380

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -19.83 | -19.59 | -16.11 | -15.85 |
| 大号侧 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 大号侧 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 408.2 | 409.0 | 415.3 | 416.2 |
| 小号侧 | 204.2 | 205.0 | 209.6 | 210.5 |
| 大号侧 | 204.0 | 204.0 | 205.7 | 205.7 |
| 大风 | 381.5 | 382.7 | 392.5 | 393.9 |
| 小号侧 | 169.8 | 170.9 | 178.0 | 179.4 |
| 大号侧 | 211.8 | 211.8 | 214.5 | 214.5 |
| 低温 | 397.3 | 398.2 | 406.2 | 407.2 |
| 小号侧 | 190.1 | 191.0 | 196.9 | 198.0 |
| 大号侧 | 207.2 | 207.2 | 209.2 | 209.2 |
| 高温 | 410.4 | 411.1 | 414.9 | 415.8 |
| 小号侧 | 207.0 | 207.7 | 209.0 | 209.9 |
| 大号侧 | 203.4 | 203.4 | 205.9 | 205.9 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 151.5 | 151.5 | 565.8 | 565.8 |
| 覆冰大号侧 | 126.6 | 126.6 | 426.9 | 426.9 |
| 大风小号侧 | 435.0 | 435.0 | 839.7 | 839.7 |
| 大风大号侧 | 332.0 | 332.0 | 626.9 | 626.9 |
| 低温小号侧 | 687.0 | 687.0 | 1160.8 | 1160.8 |
| 低温大号侧 | 513.5 | 513.5 | 859.0 | 859.0 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 380.88 | 380.88 | 380.70 | 380.70 |
| 大风工况 | 380.78 | 380.78 | 380.61 | 380.61 |
| 低温工况 | 380.56 | 380.56 | 380.45 | 380.45 |
| 高温工况 | 380.92 | 380.92 | 380.65 | 380.65 |
| 年均工况 | 380.74 | 380.74 | 380.55 | 380.55 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.93 | 91.94 | 216.72 | 216.73 |
| 覆冰大号侧 | 91.92 | 91.92 | 216.65 | 216.65 |
| 大风小号侧 | 70.59 | 70.60 | 168.14 | 168.15 |
| 大风大号侧 | 70.61 | 70.61 | 168.14 | 168.14 |
| 低温小号侧 | 55.59 | 55.59 | 131.95 | 131.95 |
| 低温大号侧 | 55.63 | 55.63 | 132.01 | 132.01 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 7.22 | 7.24 | 6.62 | 6.64 |
| 覆冰大号侧 | 7.15 | 7.15 | 6.44 | 6.44 |
| 大风小号侧 | 6.67 | 6.70 | 6.03 | 6.06 |
| 大风大号侧 | 6.76 | 6.76 | 6.02 | 6.02 |
| 高温小号侧 | 7.43 | 7.46 | 6.32 | 6.35 |
| 高温大号侧 | 7.30 | 7.30 | 6.23 | 6.23 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| 大风 | -0.46 | -0.45 | -0.36 | -0.35 |
| 高温 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 34.68 | 38.13 | 6.20 | 6.07 |
| 大风工况 | 25.71 | 28.14 | 4.59 | 4.49 |
| 年均工况 | 17.78 | 20.67 | 3.04 | 2.91 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 34.68 | 12.13(16.96) | 3.10 | 3.03 |
| 大风工况 | 25.71 | 1.19(14.23) | 2.29 | 2.25 |
| 年均工况 | 17.78 | 8.04 | 1.52 | 1.46 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.06 | 17.69 | 32.23 | 23.08 |
| 大风工况 | 8.17 | 21.08 | 43.58 | 31.16 |
| 年均工况 | 11.81 | 37.31 | 65.76 | 48.07 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.61 | 9.43 | 32.23 | 23.08 |
| 大风工况 | 6.22 | 11.24 | 43.58 | 31.16 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 7.81 | 7.83 | 5.97 | 5.98 |
| 大风工况 | 5.85 | 5.85 | 4.43 | 4.43 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 7.68 | 7.67 | 6.70 | 6.69 |
| 大风工况 | 10.26 | 10.25 | 9.04 | 9.03 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 45.64 | 46.11 | 46.06 | 46.55 |
| 内过工况 | 22.88 | 23.09 | 24.60 | 25.00 |
| 外过工况 | 10.52 | 10.62 | 10.04 | 10.23 |

G11 	2A5-ZMC3-39.0    里程：2071    高程：1678.4    规律档距：463

边相绝缘子串：DX-2    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：431 	小号侧档距：380 	大号侧档距：482

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -3.20 | -3.20 | -3.20 | -3.20 |
| 大号侧 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 大号侧 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 559.7 | 559.7 | 575.6 | 575.6 |
| 小号侧 | 176.0 | 176.0 | 174.3 | 174.3 |
| 大号侧 | 383.6 | 383.6 | 401.3 | 401.3 |
| 大风 | 631.4 | 631.4 | 656.4 | 656.4 |
| 小号侧 | 168.2 | 168.2 | 165.5 | 165.5 |
| 大号侧 | 463.1 | 463.1 | 490.9 | 490.9 |
| 低温 | 589.0 | 589.0 | 608.1 | 608.1 |
| 小号侧 | 172.8 | 172.8 | 170.8 | 170.8 |
| 大号侧 | 416.2 | 416.2 | 437.3 | 437.3 |
| 高温 | 553.9 | 553.9 | 577.2 | 577.2 |
| 小号侧 | 176.6 | 176.6 | 174.1 | 174.1 |
| 大号侧 | 377.3 | 377.3 | 403.1 | 403.1 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 126.6 | 126.6 | 426.9 | 426.9 |
| 覆冰大号侧 | 144.9 | 144.9 | 522.0 | 522.0 |
| 大风小号侧 | 332.0 | 332.0 | 626.9 | 626.9 |
| 大风大号侧 | 402.9 | 402.9 | 771.9 | 771.9 |
| 低温小号侧 | 513.5 | 513.5 | 859.0 | 859.0 |
| 低温大号侧 | 631.8 | 631.8 | 1064.0 | 1064.0 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 485.54 | 485.54 | 485.18 | 485.18 |
| 大风工况 | 485.34 | 485.34 | 484.99 | 484.99 |
| 低温工况 | 484.90 | 484.90 | 484.67 | 484.67 |
| 高温工况 | 485.62 | 485.62 | 485.09 | 485.09 |
| 年均工况 | 485.25 | 485.25 | 484.87 | 484.87 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.74 | 91.74 | 216.27 | 216.27 |
| 覆冰大号侧 | 93.70 | 93.70 | 220.41 | 220.41 |
| 大风小号侧 | 70.48 | 70.48 | 167.87 | 167.87 |
| 大风大号侧 | 71.90 | 71.90 | 170.86 | 170.86 |
| 低温小号侧 | 55.55 | 55.55 | 131.83 | 131.83 |
| 低温大号侧 | 56.50 | 56.50 | 133.87 | 133.87 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 6.19 | 6.19 | 5.48 | 5.48 |
| 覆冰大号侧 | 13.27 | 13.27 | 12.39 | 12.39 |
| 大风小号侧 | 5.80 | 5.80 | 5.06 | 5.06 |
| 大风大号侧 | 12.79 | 12.79 | 11.87 | 11.87 |
| 高温小号侧 | 6.35 | 6.35 | 5.27 | 5.27 |
| 高温大号侧 | 13.46 | 13.46 | 12.13 | 12.13 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | -3.57 | -3.57 | -3.47 | -3.47 |
| 大风 | -3.26 | -3.26 | -3.20 | -3.20 |
| 高温 | -3.61 | -3.61 | -3.47 | -3.47 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 45.70 | 49.13 | 8.38 | 8.23 |
| 大风工况 | 31.91 | 34.63 | 5.82 | 5.69 |
| 年均工况 | 23.82 | 26.68 | 4.29 | 4.16 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 45.70 | 16.63(21.20) | 4.19 | 4.11 |
| 大风工况 | 31.91 | 5.09(17.46) | 2.91 | 2.85 |
| 年均工况 | 23.82 | 10.38 | 2.15 | 2.08 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.59 | 14.15 | 23.86 | 17.02 |
| 大风工况 | 6.58 | 17.18 | 34.39 | 24.59 |
| 年均工况 | 8.82 | 28.91 | 46.58 | 33.67 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.50 | 7.55 | 23.86 | 17.02 |
| 大风工况 | 5.01 | 9.16 | 34.39 | 24.59 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 10.56 | 10.56 | 8.15 | 8.15 |
| 大风工况 | 7.30 | 7.30 | 5.63 | 5.63 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.68 | 5.68 | 4.91 | 4.91 |
| 大风工况 | 8.22 | 8.22 | 7.10 | 7.10 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 32.57 | 33.09 | 32.01 | 32.30 |
| 内过工况 | 15.90 | 16.10 | 16.50 | 16.72 |
| 外过工况 | 7.36 | 7.45 | 6.74 | 6.84 |

G12 	2A5-ZMC3-42.0    里程：2553    高程：1635.9    规律档距：463

边相绝缘子串：DX-2    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：448 	小号侧档距：482 	大号侧档距：414

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -41.50 | -41.50 | -41.50 | -41.50 |
| 大号侧 | 44.67 | 43.41 | 46.89 | 47.15 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| 大号侧 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 综合 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 484.2 | 479.1 | 498.6 | 499.7 |
| 小号侧 | 98.4 | 98.4 | 80.7 | 80.7 |
| 大号侧 | 385.8 | 380.8 | 417.9 | 419.0 |
| 大风 | 504.2 | 496.4 | 526.7 | 528.4 |
| 小号侧 | 18.9 | 18.9 | -8.9 | -8.9 |
| 大号侧 | 485.3 | 477.5 | 535.6 | 537.3 |
| 低温 | 492.4 | 486.2 | 509.8 | 511.2 |
| 小号侧 | 65.8 | 65.8 | 44.7 | 44.7 |
| 大号侧 | 426.6 | 420.4 | 465.2 | 466.6 |
| 高温 | 482.6 | 477.8 | 499.1 | 500.3 |
| 小号侧 | 104.7 | 104.7 | 78.9 | 78.9 |
| 大号侧 | 377.8 | 373.0 | 420.2 | 421.4 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 144.9 | 144.9 | 522.0 | 522.0 |
| 覆冰大号侧 | 133.4 | 133.4 | 459.5 | 459.5 |
| 大风小号侧 | 402.9 | 402.9 | 771.9 | 771.9 |
| 大风大号侧 | 356.4 | 356.4 | 676.2 | 676.2 |
| 低温小号侧 | 631.8 | 631.8 | 1064.0 | 1064.0 |
| 低温大号侧 | 553.8 | 553.8 | 928.5 | 928.5 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 417.51 | 417.38 | 417.53 | 417.56 |
| 大风工况 | 417.39 | 417.25 | 417.41 | 417.44 |
| 低温工况 | 417.11 | 416.98 | 417.21 | 417.24 |
| 高温工况 | 417.57 | 417.43 | 417.47 | 417.50 |
| 年均工况 | 417.33 | 417.20 | 417.34 | 417.36 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.38 | 91.38 | 215.51 | 215.51 |
| 覆冰大号侧 | 93.72 | 93.66 | 220.82 | 220.85 |
| 大风小号侧 | 70.22 | 70.22 | 167.33 | 167.33 |
| 大风大号侧 | 71.93 | 71.88 | 171.21 | 171.24 |
| 低温小号侧 | 55.38 | 55.38 | 131.49 | 131.49 |
| 低温大号侧 | 56.56 | 56.52 | 134.19 | 134.20 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 3.57 | 3.57 | 2.66 | 2.66 |
| 覆冰大号侧 | 13.32 | 13.15 | 12.86 | 12.89 |
| 大风小号侧 | 3.07 | 3.07 | 2.13 | 2.13 |
| 大风大号侧 | 12.90 | 12.73 | 12.41 | 12.45 |
| 高温小号侧 | 3.77 | 3.77 | 2.39 | 2.39 |
| 高温大号侧 | 13.48 | 13.31 | 12.63 | 12.67 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | -4.93 | -4.85 | -5.15 | -5.17 |
| 大风 | -5.15 | -5.07 | -5.35 | -5.36 |
| 高温 | -4.91 | -4.82 | -5.16 | -5.18 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 40.20 | 43.25 | 7.33 | 7.20 |
| 大风工况 | 28.66 | 31.03 | 5.19 | 5.09 |
| 年均工况 | 20.79 | 23.46 | 3.69 | 3.56 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 40.20 | 14.21(18.95) | 3.67 | 3.60 |
| 大风工况 | 28.66 | 2.93(15.75) | 2.60 | 2.54 |
| 年均工况 | 20.79 | 9.12 | 1.84 | 1.78 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.22 | 15.83 | 27.27 | 19.45 |
| 大风工况 | 7.33 | 19.05 | 38.53 | 27.53 |
| 年均工况 | 10.10 | 32.88 | 54.23 | 39.32 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.98 | 8.44 | 27.27 | 19.45 |
| 大风工况 | 5.58 | 10.16 | 38.53 | 27.53 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.19 | 9.10 | 7.10 | 7.11 |
| 大风工况 | 6.53 | 6.48 | 5.01 | 5.02 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.53 | 6.60 | 5.64 | 5.62 |
| 大风工况 | 9.19 | 9.26 | 7.98 | 7.96 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 38.62 | 39.55 | 38.21 | 38.53 |
| 内过工况 | 19.07 | 19.49 | 19.98 | 20.24 |
| 外过工况 | 8.79 | 8.99 | 8.15 | 8.27 |

G13J4 	2A5-JC1-21.0    里程：2967    高程：1605.1    大号侧规律档距：521    大号侧耐张段长：3560

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：442 	小号侧档距：414 	大号侧档距：469

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -44.67 | -43.41 | -46.89 | -47.15 |
| 大号侧 | -22.73 | -21.61 | -25.09 | -25.35 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.11 |
| 大号侧 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 综合 | -0.16 | -0.15 | -0.17 | -0.17 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 182.3 | 191.3 | 130.9 | 128.7 |
| 小号侧 | 28.2 | 33.2 | -3.9 | -5.0 |
| 大号侧 | 154.1 | 158.1 | 134.8 | 133.8 |
| 大风 | 39.5 | 53.4 | -40.4 | -43.7 |
| 小号侧 | -71.3 | -63.5 | -121.6 | -123.3 |
| 大号侧 | 110.8 | 116.8 | 81.2 | 79.6 |
| 低温 | 128.0 | 138.7 | 66.9 | 64.3 |
| 小号侧 | -12.6 | -6.4 | -51.2 | -52.6 |
| 大号侧 | 140.5 | 145.1 | 118.1 | 116.9 |
| 高温 | 193.5 | 202.1 | 128.2 | 126.0 |
| 小号侧 | 36.2 | 41.0 | -6.2 | -7.4 |
| 大号侧 | 157.4 | 161.2 | 134.4 | 133.4 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 133.4 | 133.4 | 459.5 | 459.5 |
| 覆冰大号侧 | 143.0 | 143.0 | 510.3 | 510.3 |
| 大风小号侧 | 356.4 | 356.4 | 676.2 | 676.2 |
| 大风大号侧 | 403.1 | 403.1 | 766.2 | 766.2 |
| 低温小号侧 | 553.8 | 553.8 | 928.5 | 928.5 |
| 低温大号侧 | 658.7 | 658.7 | 1092.1 | 1092.1 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 471.17 | 471.12 | 470.96 | 470.98 |
| 大风工况 | 471.02 | 470.97 | 470.82 | 470.83 |
| 低温工况 | 470.69 | 470.63 | 470.57 | 470.59 |
| 高温工况 | 471.23 | 471.18 | 470.89 | 470.90 |
| 年均工况 | 470.96 | 470.90 | 470.73 | 470.74 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.22 | 91.23 | 215.28 | 215.28 |
| 覆冰大号侧 | 91.62 | 91.64 | 215.89 | 215.88 |
| 大风小号侧 | 70.12 | 70.12 | 167.21 | 167.22 |
| 大风大号侧 | 69.59 | 69.61 | 165.36 | 165.35 |
| 低温小号侧 | 55.35 | 55.35 | 131.49 | 131.49 |
| 低温大号侧 | 52.84 | 52.85 | 125.56 | 125.56 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 9.10 | 9.29 | 0.26 | 0.24 |
| 覆冰大号侧 | 13.79 | 13.94 | 1.95 | 1.94 |
| 低温小号侧 | 6.56 | 6.68 | -0.12 | -0.13 |
| 低温大号侧 | 9.38 | 9.47 | 0.85 | 0.85 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 6.21 | 6.38 | 0.17 | -0.64 |
| 年均大号侧 | 10.63 | 10.76 | 4.52 | 3.70 |

G14 	2A5-ZMC3-42.0    里程：3436    高程：1612.1    规律档距：521

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：486 	小号侧档距：469 	大号侧档距：503

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 22.73 | 21.61 | 25.09 | 25.35 |
| 大号侧 | -25.30 | -25.30 | -25.30 | -25.30 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 大号侧 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 综合 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 483.0 | 479.1 | 492.0 | 493.0 |
| 小号侧 | 314.9 | 310.9 | 334.2 | 335.2 |
| 大号侧 | 168.1 | 168.1 | 157.8 | 157.8 |
| 大风 | 481.3 | 475.3 | 495.2 | 496.8 |
| 小号侧 | 358.2 | 352.2 | 387.8 | 389.4 |
| 大号侧 | 123.1 | 123.1 | 107.4 | 107.4 |
| 低温 | 482.5 | 477.9 | 493.0 | 494.2 |
| 小号侧 | 328.5 | 323.9 | 350.9 | 352.1 |
| 大号侧 | 154.0 | 154.0 | 142.1 | 142.1 |
| 高温 | 483.1 | 479.3 | 492.0 | 493.0 |
| 小号侧 | 311.6 | 307.8 | 334.6 | 335.6 |
| 大号侧 | 171.5 | 171.5 | 157.4 | 157.4 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 143.0 | 143.0 | 510.3 | 510.3 |
| 覆冰大号侧 | 147.9 | 147.9 | 540.6 | 540.6 |
| 大风小号侧 | 403.1 | 403.1 | 766.2 | 766.2 |
| 大风大号侧 | 426.0 | 426.0 | 813.6 | 813.6 |
| 低温小号侧 | 658.7 | 658.7 | 1092.1 | 1092.1 |
| 低温大号侧 | 699.2 | 699.2 | 1161.7 | 1161.7 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 505.64 | 505.64 | 505.23 | 505.23 |
| 大风工况 | 505.45 | 505.45 | 505.05 | 505.05 |
| 低温工况 | 505.04 | 505.04 | 504.75 | 504.75 |
| 高温工况 | 505.71 | 505.71 | 505.14 | 505.14 |
| 年均工况 | 505.37 | 505.37 | 504.94 | 504.94 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.89 | 92.85 | 218.85 | 218.87 |
| 覆冰大号侧 | 91.70 | 91.70 | 216.11 | 216.11 |
| 大风小号侧 | 70.51 | 70.48 | 167.50 | 167.52 |
| 大风大号侧 | 69.64 | 69.64 | 165.51 | 165.51 |
| 低温小号侧 | 53.46 | 53.44 | 127.00 | 127.01 |
| 低温大号侧 | 52.87 | 52.87 | 125.64 | 125.64 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 10.95 | 10.82 | 10.37 | 10.40 |
| 覆冰大号侧 | 5.97 | 5.97 | 5.03 | 5.03 |
| 大风小号侧 | 10.56 | 10.43 | 9.95 | 9.98 |
| 大风大号侧 | 5.55 | 5.55 | 4.57 | 4.57 |
| 高温小号侧 | 11.10 | 10.97 | 10.16 | 10.19 |
| 高温大号侧 | 6.14 | 6.14 | 4.80 | 4.80 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 2.52 | 2.46 | 2.70 | 2.72 |
| 大风 | 2.63 | 2.56 | 2.80 | 2.81 |
| 高温 | 2.51 | 2.44 | 2.70 | 2.72 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 39.67 | 43.35 | 7.27 | 7.13 |
| 大风工况 | 28.72 | 31.46 | 5.24 | 5.13 |
| 年均工况 | 20.13 | 23.36 | 3.61 | 3.48 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 39.67 | 14.01(19.15) | 3.63 | 3.57 |
| 大风工况 | 28.72 | 2.12(15.96) | 2.62 | 2.57 |
| 年均工况 | 20.13 | 9.09 | 1.80 | 1.74 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.54 | 15.67 | 27.51 | 19.63 |
| 大风工况 | 6.27 | 18.80 | 38.20 | 27.27 |
| 年均工况 | 8.94 | 33.02 | 55.42 | 40.23 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.03 | 8.36 | 27.51 | 19.63 |
| 大风工况 | 5.57 | 10.03 | 38.20 | 27.27 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.20 | 9.13 | 7.03 | 7.05 |
| 大风工况 | 6.67 | 6.63 | 5.06 | 5.07 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.52 | 6.57 | 5.69 | 5.68 |
| 大风工况 | 9.00 | 9.05 | 7.90 | 7.89 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 41.72 | 42.19 | 41.43 | 41.80 |
| 内过工况 | 21.02 | 21.16 | 22.08 | 22.38 |
| 外过工况 | 9.69 | 9.75 | 9.01 | 9.14 |

A15 	2A5-ZMC3-36.0    里程：3939    高程：1643.4    规律档距：521

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：557 	小号侧档距：503 	大号侧档距：610

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |
| 大号侧 | -3.90 | -3.90 | -3.90 | -3.90 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 大号侧 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 综合 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 629.3 | 629.3 | 638.3 | 638.3 |
| 小号侧 | 334.9 | 334.9 | 345.2 | 345.2 |
| 大号侧 | 294.4 | 294.4 | 293.1 | 293.1 |
| 大风 | 668.6 | 668.6 | 682.3 | 682.3 |
| 小号侧 | 379.9 | 379.9 | 395.6 | 395.6 |
| 大号侧 | 288.7 | 288.7 | 286.7 | 286.7 |
| 低温 | 641.6 | 641.6 | 652.0 | 652.0 |
| 小号侧 | 349.0 | 349.0 | 360.9 | 360.9 |
| 大号侧 | 292.6 | 292.6 | 291.1 | 291.1 |
| 高温 | 626.3 | 626.3 | 638.6 | 638.6 |
| 小号侧 | 331.5 | 331.5 | 345.6 | 345.6 |
| 大号侧 | 294.8 | 294.8 | 293.1 | 293.1 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 147.9 | 147.9 | 540.6 | 540.6 |
| 覆冰大号侧 | 158.8 | 158.8 | 630.5 | 630.5 |
| 大风小号侧 | 426.0 | 426.0 | 813.6 | 813.6 |
| 大风大号侧 | 492.6 | 492.6 | 956.2 | 956.2 |
| 低温小号侧 | 699.2 | 699.2 | 1161.7 | 1161.7 |
| 低温大号侧 | 820.5 | 820.5 | 1373.0 | 1373.0 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 613.59 | 613.59 | 612.86 | 612.86 |
| 大风工况 | 613.25 | 613.25 | 612.54 | 612.54 |
| 低温工况 | 612.52 | 612.52 | 612.00 | 612.00 |
| 高温工况 | 613.72 | 613.72 | 612.70 | 612.70 |
| 年均工况 | 613.11 | 613.11 | 612.35 | 612.35 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 93.12 | 93.12 | 219.10 | 219.10 |
| 覆冰大号侧 | 92.70 | 92.70 | 218.07 | 218.07 |
| 大风小号侧 | 70.67 | 70.67 | 167.66 | 167.66 |
| 大风大号侧 | 70.34 | 70.34 | 166.87 | 166.87 |
| 低温小号侧 | 53.56 | 53.56 | 127.10 | 127.10 |
| 低温大号侧 | 53.30 | 53.30 | 126.50 | 126.50 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 11.64 | 11.64 | 10.71 | 10.71 |
| 覆冰大号侧 | 10.31 | 10.31 | 9.18 | 9.18 |
| 大风小号侧 | 11.22 | 11.22 | 10.27 | 10.27 |
| 大风大号侧 | 9.81 | 9.81 | 8.63 | 8.63 |
| 高温小号侧 | 11.80 | 11.80 | 10.49 | 10.49 |
| 高温大号侧 | 10.51 | 10.51 | 8.91 | 8.91 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| 大风 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.09 |
| 高温 | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 0.80 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 50.59 | 54.56 | 9.31 | 9.16 |
| 大风工况 | 35.73 | 38.76 | 6.55 | 6.43 |
| 年均工况 | 25.66 | 29.05 | 4.67 | 4.53 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 50.59 | 18.00(23.86) | 4.66 | 4.58 |
| 大风工况 | 35.73 | 3.94(19.67) | 3.28 | 3.22 |
| 年均工况 | 25.66 | 11.30 | 2.33 | 2.27 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.56 | 12.57 | 21.48 | 15.28 |
| 大风工况 | 5.04 | 15.25 | 30.53 | 21.76 |
| 年均工况 | 7.01 | 26.55 | 42.84 | 30.89 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.16 | 6.70 | 21.48 | 15.28 |
| 大风工况 | 4.48 | 8.13 | 30.53 | 21.76 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 11.92 | 11.92 | 9.08 | 9.08 |
| 大风工况 | 8.39 | 8.39 | 6.37 | 6.37 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.03 | 5.03 | 4.41 | 4.41 |
| 大风工况 | 7.15 | 7.15 | 6.28 | 6.28 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 36.54 | 36.74 | 36.19 | 36.49 |
| 内过工况 | 18.64 | 18.64 | 19.47 | 19.71 |
| 外过工况 | 8.61 | 8.61 | 7.94 | 8.05 |

G16 	2A5-ZMC3-30.0    里程：4549    高程：1654.1    规律档距：521

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：502 	小号侧档距：610 	大号侧档距：394

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| 大号侧 | -10.30 | -10.30 | -9.70 | -9.70 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 大号侧 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 综合 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 469.2 | 469.2 | 468.0 | 468.0 |
| 小号侧 | 315.6 | 315.6 | 316.9 | 316.9 |
| 大号侧 | 153.6 | 153.6 | 151.1 | 151.1 |
| 大风 | 451.5 | 451.5 | 449.7 | 449.7 |
| 小号侧 | 321.3 | 321.3 | 323.3 | 323.3 |
| 大号侧 | 130.2 | 130.2 | 126.4 | 126.4 |
| 低温 | 463.6 | 463.6 | 462.3 | 462.3 |
| 小号侧 | 317.4 | 317.4 | 318.9 | 318.9 |
| 大号侧 | 146.3 | 146.3 | 143.4 | 143.4 |
| 高温 | 470.5 | 470.5 | 467.8 | 467.8 |
| 小号侧 | 315.2 | 315.2 | 316.9 | 316.9 |
| 大号侧 | 155.3 | 155.3 | 150.9 | 150.9 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 158.8 | 158.8 | 630.5 | 630.5 |
| 覆冰大号侧 | 129.5 | 129.5 | 440.4 | 440.4 |
| 大风小号侧 | 492.6 | 492.6 | 956.2 | 956.2 |
| 大风大号侧 | 349.8 | 349.8 | 657.9 | 657.9 |
| 低温小号侧 | 820.5 | 820.5 | 1373.0 | 1373.0 |
| 低温大号侧 | 566.2 | 566.2 | 934.2 | 934.2 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 395.10 | 395.10 | 394.89 | 394.89 |
| 大风工况 | 395.01 | 395.01 | 394.80 | 394.80 |
| 低温工况 | 394.81 | 394.81 | 394.65 | 394.65 |
| 高温工况 | 395.13 | 395.13 | 394.84 | 394.84 |
| 年均工况 | 394.97 | 394.97 | 394.75 | 394.75 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.92 | 92.92 | 218.53 | 218.53 |
| 覆冰大号侧 | 91.61 | 91.61 | 216.03 | 216.03 |
| 大风小号侧 | 70.50 | 70.50 | 167.20 | 167.20 |
| 大风大号侧 | 69.59 | 69.59 | 165.47 | 165.47 |
| 低温小号侧 | 53.41 | 53.41 | 126.72 | 126.72 |
| 低温大号侧 | 52.85 | 52.85 | 125.65 | 125.65 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 11.03 | 11.03 | 9.90 | 9.90 |
| 覆冰大号侧 | 5.43 | 5.43 | 4.78 | 4.78 |
| 大风小号侧 | 10.52 | 10.52 | 9.36 | 9.36 |
| 大风大号侧 | 5.10 | 5.10 | 4.42 | 4.42 |
| 高温小号侧 | 11.23 | 11.23 | 9.63 | 9.63 |
| 高温大号侧 | 5.56 | 5.56 | 4.60 | 4.60 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 2.79 | 2.79 | 2.54 | 2.54 |
| 大风 | 2.14 | 2.14 | 1.96 | 1.96 |
| 高温 | 2.86 | 2.86 | 2.53 | 2.53 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 38.71 | 42.67 | 6.95 | 6.80 |
| 大风工况 | 28.45 | 31.27 | 5.11 | 5.01 |
| 年均工况 | 19.56 | 22.95 | 3.42 | 3.28 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 38.71 | 13.64(18.94) | 3.48 | 3.40 |
| 大风工况 | 28.45 | 1.56(15.83) | 2.56 | 2.51 |
| 年均工况 | 19.56 | 8.93 | 1.71 | 1.64 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.65 | 15.84 | 28.76 | 20.59 |
| 大风工况 | 6.33 | 18.95 | 39.11 | 27.94 |
| 年均工况 | 9.20 | 33.61 | 58.49 | 42.64 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.13 | 8.45 | 28.76 | 20.59 |
| 大风工况 | 5.62 | 10.11 | 39.11 | 27.94 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 8.96 | 8.96 | 6.72 | 6.72 |
| 大风工况 | 6.61 | 6.61 | 4.95 | 4.95 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.70 | 6.70 | 5.95 | 5.95 |
| 大风工况 | 9.07 | 9.07 | 8.08 | 8.08 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 43.93 | 44.06 | 44.54 | 45.04 |
| 内过工况 | 22.33 | 22.28 | 24.02 | 24.42 |
| 外过工况 | 10.29 | 10.27 | 9.81 | 9.99 |

G17 	2A5-ZMC2-36.0    里程：4943    高程：1657.6    规律档距：521

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：441 	小号侧档距：394 	大号侧档距：488

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 10.30 | 10.30 | 9.70 | 9.70 |
| 大号侧 | -14.90 | -15.40 | -16.00 | -16.00 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 大号侧 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 综合 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 433.8 | 432.1 | 425.8 | 425.8 |
| 小号侧 | 240.4 | 240.4 | 242.9 | 242.9 |
| 大号侧 | 193.4 | 191.7 | 182.9 | 182.9 |
| 大风 | 429.8 | 427.2 | 417.6 | 417.6 |
| 小号侧 | 263.8 | 263.8 | 267.6 | 267.6 |
| 大号侧 | 166.0 | 163.4 | 150.0 | 150.0 |
| 低温 | 432.5 | 430.5 | 423.3 | 423.3 |
| 小号侧 | 247.7 | 247.7 | 250.6 | 250.6 |
| 大号侧 | 184.8 | 182.8 | 172.6 | 172.6 |
| 高温 | 434.1 | 432.4 | 425.8 | 425.8 |
| 小号侧 | 238.7 | 238.7 | 243.1 | 243.1 |
| 大号侧 | 195.4 | 193.8 | 182.6 | 182.6 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 129.5 | 129.5 | 440.4 | 440.4 |
| 覆冰大号侧 | 145.8 | 145.8 | 527.4 | 527.4 |
| 大风小号侧 | 349.8 | 349.8 | 657.9 | 657.9 |
| 大风大号侧 | 416.0 | 416.0 | 792.8 | 792.8 |
| 低温小号侧 | 566.2 | 566.2 | 934.2 | 934.2 |
| 低温大号侧 | 681.4 | 681.4 | 1131.1 | 1131.1 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 490.06 | 490.07 | 489.72 | 489.72 |
| 大风工况 | 489.88 | 489.90 | 489.56 | 489.56 |
| 低温工况 | 489.51 | 489.52 | 489.28 | 489.28 |
| 高温工况 | 490.13 | 490.14 | 489.64 | 489.64 |
| 年均工况 | 489.81 | 489.83 | 489.46 | 489.46 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.19 | 92.19 | 217.18 | 217.18 |
| 覆冰大号侧 | 91.85 | 91.84 | 216.38 | 216.38 |
| 大风小号侧 | 70.01 | 70.01 | 166.30 | 166.30 |
| 大风大号侧 | 69.75 | 69.75 | 165.70 | 165.70 |
| 低温小号侧 | 53.13 | 53.13 | 126.21 | 126.21 |
| 低温大号侧 | 52.94 | 52.94 | 125.77 | 125.77 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 8.40 | 8.40 | 7.58 | 7.58 |
| 覆冰大号侧 | 6.83 | 6.77 | 5.79 | 5.79 |
| 大风小号侧 | 8.07 | 8.07 | 7.22 | 7.22 |
| 大风大号侧 | 6.42 | 6.36 | 5.34 | 5.34 |
| 高温小号侧 | 8.53 | 8.53 | 7.40 | 7.40 |
| 高温大号侧 | 6.99 | 6.93 | 5.57 | 5.57 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 0.81 | 0.84 | 0.92 | 0.92 |
| 大风 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | 1.17 |
| 高温 | 0.78 | 0.80 | 0.92 | 0.92 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 35.94 | 39.78 | 6.34 | 6.18 |
| 大风工况 | 26.07 | 28.91 | 4.62 | 4.51 |
| 年均工况 | 18.30 | 21.63 | 3.14 | 3.00 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 35.94 | 12.88(17.55) | 3.17 | 3.09 |
| 大风工况 | 26.07 | 2.03(14.67) | 2.31 | 2.26 |
| 年均工况 | 18.30 | 8.41 | 1.57 | 1.50 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.01 | 17.09 | 31.56 | 22.64 |
| 大风工况 | 6.90 | 20.45 | 43.32 | 31.04 |
| 年均工况 | 9.83 | 35.66 | 63.77 | 46.66 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.45 | 9.11 | 31.56 | 22.64 |
| 大风工况 | 6.14 | 10.91 | 43.32 | 31.04 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 8.26 | 8.23 | 6.10 | 6.10 |
| 大风工况 | 6.01 | 5.99 | 4.45 | 4.45 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 7.26 | 7.29 | 6.55 | 6.55 |
| 大风工况 | 9.99 | 10.01 | 8.99 | 8.99 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 42.54 | 42.85 | 43.81 | 44.35 |
| 内过工况 | 21.13 | 21.18 | 23.13 | 23.55 |
| 外过工况 | 9.73 | 9.75 | 9.44 | 9.62 |

G18 	2A5-ZMC4-54.0    里程：5431    高程：1657.5    规律档距：521

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：535 	小号侧档距：488 	大号侧档距：582

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 14.90 | 15.40 | 16.00 | 16.00 |
| 大号侧 | -25.50 | -25.50 | -25.50 | -25.50 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 大号侧 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 综合 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 513.1 | 514.8 | 514.6 | 514.6 |
| 小号侧 | 294.6 | 296.3 | 305.1 | 305.1 |
| 大号侧 | 218.5 | 218.5 | 209.4 | 209.4 |
| 大风 | 501.2 | 503.8 | 503.5 | 503.5 |
| 小号侧 | 322.0 | 324.6 | 338.0 | 338.0 |
| 大号侧 | 179.2 | 179.2 | 165.5 | 165.5 |
| 低温 | 509.4 | 511.3 | 511.1 | 511.1 |
| 小号侧 | 303.2 | 305.2 | 315.4 | 315.4 |
| 大号侧 | 206.1 | 206.1 | 195.7 | 195.7 |
| 高温 | 514.0 | 515.6 | 514.5 | 514.5 |
| 小号侧 | 292.6 | 294.2 | 305.4 | 305.4 |
| 大号侧 | 221.4 | 221.4 | 209.1 | 209.1 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 145.8 | 145.8 | 527.4 | 527.4 |
| 覆冰大号侧 | 156.6 | 156.6 | 607.8 | 607.8 |
| 大风小号侧 | 416.0 | 416.0 | 792.8 | 792.8 |
| 大风大号侧 | 475.9 | 475.9 | 919.8 | 919.8 |
| 低温小号侧 | 681.4 | 681.4 | 1131.1 | 1131.1 |
| 低温大号侧 | 789.6 | 789.6 | 1318.8 | 1318.8 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 585.66 | 585.66 | 585.03 | 585.03 |
| 大风工况 | 585.37 | 585.37 | 584.75 | 584.75 |
| 低温工况 | 584.73 | 584.73 | 584.28 | 584.28 |
| 高温工况 | 585.78 | 585.78 | 584.89 | 584.89 |
| 年均工况 | 585.25 | 585.25 | 584.58 | 584.58 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.69 | 92.71 | 218.27 | 218.27 |
| 覆冰大号侧 | 92.04 | 92.04 | 216.73 | 216.73 |
| 大风小号侧 | 70.36 | 70.37 | 167.06 | 167.06 |
| 大风大号侧 | 69.87 | 69.87 | 165.92 | 165.92 |
| 低温小号侧 | 53.35 | 53.36 | 126.69 | 126.69 |
| 低温大号侧 | 53.00 | 53.00 | 125.88 | 125.88 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 10.27 | 10.33 | 9.50 | 9.50 |
| 覆冰大号侧 | 7.72 | 7.72 | 6.63 | 6.63 |
| 大风小号侧 | 9.87 | 9.93 | 9.06 | 9.06 |
| 大风大号侧 | 7.23 | 7.23 | 6.11 | 6.11 |
| 高温小号侧 | 10.43 | 10.49 | 9.28 | 9.28 |
| 高温大号侧 | 7.91 | 7.91 | 6.37 | 6.37 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 1.31 | 1.34 | 1.47 | 1.47 |
| 大风 | 1.60 | 1.63 | 1.72 | 1.72 |
| 高温 | 1.28 | 1.31 | 1.47 | 1.47 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 42.02 | 46.11 | 7.61 | 7.46 |
| 大风工况 | 30.68 | 33.60 | 5.55 | 5.44 |
| 年均工况 | 21.20 | 24.65 | 3.75 | 3.62 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 42.02 | 14.79(20.44) | 3.80 | 3.73 |
| 大风工况 | 30.68 | 1.87(17.02) | 2.77 | 2.72 |
| 年均工况 | 21.20 | 9.59 | 1.88 | 1.81 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.28 | 14.68 | 26.28 | 18.77 |
| 大风工况 | 5.87 | 17.62 | 36.04 | 25.72 |
| 年均工况 | 8.49 | 31.29 | 53.32 | 38.72 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.81 | 7.83 | 26.28 | 18.77 |
| 大风工况 | 5.22 | 9.40 | 36.04 | 25.72 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.79 | 9.82 | 7.38 | 7.38 |
| 大风工况 | 7.17 | 7.18 | 5.38 | 5.38 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.13 | 6.11 | 5.42 | 5.42 |
| 大风工况 | 8.37 | 8.35 | 7.43 | 7.43 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 42.68 | 42.69 | 42.98 | 43.43 |
| 内过工况 | 21.85 | 21.74 | 23.30 | 23.65 |
| 外过工况 | 10.07 | 10.02 | 9.51 | 9.67 |

G20 	2A5-ZMC4-54.0    里程：6013    高程：1680.5    规律档距：521

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：548 	小号侧档距：582 	大号侧档距：514

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| 大号侧 | 13.23 | 12.61 | 16.09 | 16.35 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 大号侧 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 663.2 | 661.2 | 687.9 | 688.8 |
| 小号侧 | 363.5 | 363.5 | 372.6 | 372.6 |
| 大号侧 | 299.7 | 297.7 | 315.3 | 316.3 |
| 大风 | 725.5 | 722.4 | 763.3 | 764.7 |
| 小号侧 | 402.8 | 402.8 | 416.5 | 416.5 |
| 大号侧 | 322.7 | 319.6 | 346.7 | 348.2 |
| 低温 | 682.8 | 680.4 | 711.4 | 712.5 |
| 小号侧 | 375.9 | 375.9 | 386.3 | 386.3 |
| 大号侧 | 306.9 | 304.6 | 325.1 | 326.2 |
| 高温 | 658.5 | 656.6 | 688.5 | 689.4 |
| 小号侧 | 360.6 | 360.6 | 372.9 | 372.9 |
| 大号侧 | 297.9 | 296.0 | 315.6 | 316.5 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 156.6 | 156.6 | 607.8 | 607.8 |
| 覆冰大号侧 | 149.3 | 149.3 | 550.3 | 550.3 |
| 大风小号侧 | 475.9 | 475.9 | 919.8 | 919.8 |
| 大风大号侧 | 433.2 | 433.2 | 828.7 | 828.7 |
| 低温小号侧 | 789.6 | 789.6 | 1318.8 | 1318.8 |
| 低温大号侧 | 712.0 | 712.0 | 1184.0 | 1184.0 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 516.31 | 516.29 | 515.95 | 515.96 |
| 大风工况 | 516.11 | 516.09 | 515.76 | 515.77 |
| 低温工况 | 515.67 | 515.65 | 515.44 | 515.45 |
| 高温工况 | 516.39 | 516.37 | 515.86 | 515.87 |
| 年均工况 | 516.02 | 516.01 | 515.65 | 515.65 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 93.47 | 93.47 | 219.74 | 219.74 |
| 覆冰大号侧 | 92.74 | 92.72 | 218.48 | 218.50 |
| 大风小号侧 | 70.91 | 70.91 | 168.10 | 168.10 |
| 大风大号侧 | 70.39 | 70.38 | 167.20 | 167.22 |
| 低温小号侧 | 53.69 | 53.69 | 127.35 | 127.35 |
| 低温大号侧 | 53.36 | 53.35 | 126.77 | 126.78 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 12.63 | 12.63 | 11.56 | 11.56 |
| 覆冰大号侧 | 10.45 | 10.39 | 9.82 | 9.84 |
| 大风小号侧 | 12.16 | 12.16 | 11.05 | 11.05 |
| 大风大号侧 | 10.03 | 9.96 | 9.36 | 9.39 |
| 高温小号侧 | 12.82 | 12.82 | 11.31 | 11.31 |
| 高温大号侧 | 10.62 | 10.56 | 9.59 | 9.62 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 1.10 | 1.13 | 0.88 | 0.86 |
| 大风 | 0.90 | 0.93 | 0.70 | 0.68 |
| 高温 | 1.12 | 1.16 | 0.87 | 0.86 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 53.05 | 56.89 | 9.99 | 9.85 |
| 大风工况 | 37.12 | 40.12 | 6.95 | 6.83 |
| 年均工况 | 26.99 | 30.30 | 5.05 | 4.92 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 53.05 | 18.97(24.75) | 4.99 | 4.92 |
| 大风工况 | 37.12 | 4.83(20.33) | 3.47 | 3.42 |
| 年均工况 | 26.99 | 11.78 | 2.52 | 2.46 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.39 | 12.12 | 20.02 | 14.22 |
| 大风工况 | 4.85 | 14.76 | 28.80 | 20.49 |
| 年均工况 | 6.67 | 25.46 | 39.64 | 28.48 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.02 | 6.47 | 20.02 | 14.22 |
| 大风工况 | 4.31 | 7.87 | 28.80 | 20.49 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 12.54 | 12.50 | 9.75 | 9.76 |
| 大风工况 | 8.73 | 8.71 | 6.76 | 6.77 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.78 | 4.80 | 4.10 | 4.10 |
| 大风工况 | 6.87 | 6.89 | 5.91 | 5.91 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 34.20 | 34.51 | 33.04 | 33.25 |
| 内过工况 | 17.42 | 17.49 | 17.74 | 17.91 |
| 外过工况 | 8.05 | 8.08 | 7.24 | 7.32 |

G21J5 	2A5-JC2-27.0    里程：6527    高程：1690.0    大号侧规律档距：314    大号侧耐张段长：2115

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：440 	小号侧档距：514 	大号侧档距：365

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -13.23 | -12.61 | -16.09 | -16.35 |
| 大号侧 | -26.83 | -25.71 | -29.19 | -29.45 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 大号侧 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
| 综合 | -0.10 | -0.09 | -0.11 | -0.11 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 274.8 | 281.9 | 232.0 | 229.8 |
| 小号侧 | 214.3 | 216.3 | 198.7 | 197.7 |
| 大号侧 | 60.5 | 65.6 | 33.4 | 32.1 |
| 大风 | 173.7 | 185.0 | 103.3 | 99.7 |
| 小号侧 | 191.3 | 194.4 | 167.3 | 165.8 |
| 大号侧 | -17.6 | -9.3 | -64.0 | -66.1 |
| 低温 | 198.0 | 208.3 | 143.3 | 140.3 |
| 小号侧 | 207.1 | 209.4 | 188.9 | 187.8 |
| 大号侧 | -9.1 | -1.1 | -45.5 | -47.5 |
| 高温 | 284.5 | 291.1 | 225.1 | 222.8 |
| 小号侧 | 216.1 | 218.0 | 198.4 | 197.5 |
| 大号侧 | 68.4 | 73.1 | 26.7 | 25.3 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 149.3 | 149.3 | 550.3 | 550.3 |
| 覆冰大号侧 | 123.4 | 123.4 | 412.3 | 412.3 |
| 大风小号侧 | 433.2 | 433.2 | 828.7 | 828.7 |
| 大风大号侧 | 287.3 | 287.3 | 561.5 | 561.5 |
| 低温小号侧 | 712.0 | 712.0 | 1184.0 | 1184.0 |
| 低温大号侧 | 331.7 | 331.7 | 640.5 | 640.5 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 366.75 | 366.67 | 366.77 | 366.79 |
| 大风工况 | 366.59 | 366.51 | 366.63 | 366.65 |
| 低温工况 | 366.28 | 366.20 | 366.41 | 366.43 |
| 高温工况 | 366.82 | 366.74 | 366.70 | 366.72 |
| 年均工况 | 366.52 | 366.44 | 366.54 | 366.56 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.00 | 92.02 | 216.58 | 216.57 |
| 覆冰大号侧 | 91.27 | 91.28 | 215.32 | 215.32 |
| 大风小号侧 | 69.86 | 69.87 | 165.83 | 165.82 |
| 大风大号侧 | 73.95 | 73.96 | 177.42 | 177.42 |
| 低温小号侧 | 53.00 | 53.01 | 125.85 | 125.84 |
| 低温大号侧 | 70.76 | 70.76 | 164.17 | 164.17 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 16.03 | 16.11 | 3.08 | 3.07 |
| 覆冰大号侧 | 10.30 | 10.49 | 0.54 | 0.52 |
| 低温小号侧 | 10.61 | 10.65 | 1.55 | 1.54 |
| 低温大号侧 | 6.63 | 6.78 | -0.29 | -0.30 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 12.58 | 12.65 | 6.41 | 5.60 |
| 年均大号侧 | 6.37 | 6.55 | 0.71 | -0.02 |

A22 	2A5-ZMC3-42.0    里程：6892    高程：1706.4    规律档距：314

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：310 	小号侧档距：365 	大号侧档距：254

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 26.83 | 25.71 | 29.19 | 29.45 |
| 大号侧 | -19.20 | -19.70 | -19.70 | -19.70 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 大号侧 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 综合 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 305.9 | 297.6 | 313.9 | 315.2 |
| 小号侧 | 304.5 | 299.4 | 331.6 | 332.9 |
| 大号侧 | 1.4 | -1.9 | -17.7 | -17.7 |
| 大风 | 303.7 | 290.1 | 316.9 | 319.0 |
| 小号侧 | 382.6 | 374.3 | 429.0 | 431.1 |
| 大号侧 | -78.9 | -84.3 | -112.1 | -112.1 |
| 低温 | 304.0 | 290.9 | 316.3 | 318.3 |
| 小号侧 | 374.1 | 366.1 | 410.5 | 412.5 |
| 大号侧 | -70.1 | -75.2 | -94.2 | -94.2 |
| 高温 | 306.1 | 298.3 | 314.1 | 315.5 |
| 小号侧 | 296.6 | 291.9 | 338.3 | 339.7 |
| 大号侧 | 9.5 | 6.5 | -24.3 | -24.3 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 123.4 | 123.4 | 412.3 | 412.3 |
| 覆冰大号侧 | 95.0 | 95.0 | 298.5 | 298.5 |
| 大风小号侧 | 287.3 | 287.3 | 561.5 | 561.5 |
| 大风大号侧 | 209.7 | 209.7 | 403.1 | 403.1 |
| 低温小号侧 | 331.7 | 331.7 | 640.5 | 640.5 |
| 低温大号侧 | 238.1 | 238.1 | 455.6 | 455.6 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 254.98 | 255.02 | 254.97 | 254.97 |
| 大风工况 | 254.93 | 254.97 | 254.92 | 254.92 |
| 低温工况 | 254.82 | 254.86 | 254.85 | 254.85 |
| 高温工况 | 255.01 | 255.04 | 254.94 | 254.94 |
| 年均工况 | 254.90 | 254.94 | 254.89 | 254.89 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.77 | 92.72 | 218.77 | 218.80 |
| 覆冰大号侧 | 91.20 | 91.20 | 215.29 | 215.29 |
| 大风小号侧 | 75.04 | 75.00 | 179.91 | 179.93 |
| 大风大号侧 | 73.92 | 73.93 | 177.44 | 177.44 |
| 低温小号侧 | 71.49 | 71.45 | 165.85 | 165.87 |
| 低温大号侧 | 70.78 | 70.79 | 164.24 | 164.24 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 10.56 | 10.39 | 10.25 | 10.29 |
| 覆冰大号侧 | 0.15 | 0.03 | -0.44 | -0.44 |
| 大风小号侧 | 9.88 | 9.71 | 9.55 | 9.59 |
| 大风大号侧 | -0.33 | -0.45 | -0.94 | -0.94 |
| 高温小号侧 | 10.85 | 10.68 | 9.87 | 9.91 |
| 高温大号侧 | 0.35 | 0.24 | -0.71 | -0.71 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 5.20 | 5.17 | 5.34 | 5.36 |
| 大风 | 4.84 | 4.81 | 5.01 | 5.03 |
| 高温 | 5.27 | 5.24 | 5.30 | 5.32 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.19 | 29.55 | 4.72 | 4.59 |
| 大风工况 | 18.97 | 21.55 | 3.40 | 3.30 |
| 年均工况 | 13.59 | 16.61 | 2.37 | 2.25 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.19 | 9.66(12.98) | 2.36 | 2.29 |
| 大风工况 | 18.97 | 1.82(10.94) | 1.70 | 1.65 |
| 年均工况 | 13.59 | 6.46 | 1.19 | 1.12 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.87 | 23.11 | 42.35 | 30.52 |
| 大风工况 | 9.49 | 27.42 | 58.74 | 42.36 |
| 年均工况 | 13.25 | 46.42 | 84.28 | 62.27 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.11 | 12.33 | 42.35 | 30.52 |
| 大风工况 | 8.43 | 14.62 | 58.74 | 42.36 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.83 | 5.68 | 4.49 | 4.50 |
| 大风工况 | 4.23 | 4.15 | 3.23 | 3.24 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 10.30 | 10.57 | 8.91 | 8.88 |
| 大风工况 | 14.19 | 14.47 | 12.38 | 12.34 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 44.23 | 45.49 | 44.06 | 44.60 |
| 内过工况 | 20.62 | 21.16 | 21.79 | 22.21 |
| 外过工况 | 9.48 | 9.72 | 8.88 | 9.08 |

G23 	2A5-ZMC4-51.0    里程：7146    高程：1715.8    规律档距：314

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：262 	小号侧档距：254 	大号侧档距：270

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 19.20 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
| 大号侧 | -9.90 | -9.90 | -9.90 | -9.90 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 大号侧 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 综合 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 326.6 | 329.9 | 338.3 | 338.3 |
| 小号侧 | 252.6 | 255.9 | 271.7 | 271.7 |
| 大号侧 | 74.0 | 74.0 | 66.5 | 66.5 |
| 大风 | 368.0 | 373.3 | 388.0 | 388.0 |
| 小号侧 | 332.9 | 338.3 | 366.1 | 366.1 |
| 大号侧 | 35.1 | 35.1 | 21.9 | 21.9 |
| 低温 | 363.4 | 368.5 | 378.6 | 378.6 |
| 小号侧 | 324.1 | 329.2 | 348.2 | 348.2 |
| 大号侧 | 39.3 | 39.3 | 30.3 | 30.3 |
| 高温 | 322.5 | 325.5 | 341.7 | 341.7 |
| 小号侧 | 244.5 | 247.5 | 278.3 | 278.3 |
| 大号侧 | 78.0 | 78.0 | 63.4 | 63.4 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 95.0 | 95.0 | 298.5 | 298.5 |
| 覆冰大号侧 | 99.5 | 99.5 | 315.5 | 315.5 |
| 大风小号侧 | 209.7 | 209.7 | 403.1 | 403.1 |
| 大风大号侧 | 221.4 | 221.4 | 426.6 | 426.6 |
| 低温小号侧 | 238.1 | 238.1 | 455.6 | 455.6 |
| 低温大号侧 | 252.0 | 252.0 | 482.7 | 482.7 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 270.49 | 270.49 | 270.43 | 270.43 |
| 大风工况 | 270.43 | 270.43 | 270.37 | 270.37 |
| 低温工况 | 270.30 | 270.30 | 270.28 | 270.28 |
| 高温工况 | 270.52 | 270.52 | 270.40 | 270.40 |
| 年均工况 | 270.40 | 270.40 | 270.33 | 270.33 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.28 | 92.31 | 217.61 | 217.61 |
| 覆冰大号侧 | 91.30 | 91.30 | 215.43 | 215.43 |
| 大风小号侧 | 74.70 | 74.72 | 179.12 | 179.12 |
| 大风大号侧 | 73.97 | 73.97 | 177.48 | 177.48 |
| 低温小号侧 | 71.30 | 71.32 | 165.37 | 165.37 |
| 低温大号侧 | 70.77 | 70.77 | 164.16 | 164.16 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 8.76 | 8.87 | 8.40 | 8.40 |
| 覆冰大号侧 | 2.65 | 2.65 | 2.14 | 2.14 |
| 大风小号侧 | 8.28 | 8.40 | 7.91 | 7.91 |
| 大风大号侧 | 2.14 | 2.14 | 1.62 | 1.62 |
| 高温小号侧 | 8.96 | 9.07 | 8.13 | 8.13 |
| 高温大号侧 | 2.87 | 2.87 | 1.86 | 1.86 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 3.07 | 3.13 | 3.14 | 3.14 |
| 大风 | 3.13 | 3.18 | 3.19 | 3.19 |
| 高温 | 3.06 | 3.12 | 3.15 | 3.15 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 27.58 | 31.81 | 5.03 | 4.87 |
| 大风工况 | 19.54 | 22.89 | 3.55 | 3.42 |
| 年均工况 | 14.78 | 18.31 | 2.67 | 2.53 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 27.58 | 10.84(13.67) | 2.51 | 2.44 |
| 大风工况 | 19.54 | 3.65(11.50) | 1.77 | 1.71 |
| 年均工况 | 14.78 | 7.12 | 1.33 | 1.26 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.53 | 21.95 | 39.78 | 28.72 |
| 大风工况 | 9.21 | 26.09 | 56.41 | 40.90 |
| 年均工况 | 12.18 | 42.13 | 75.03 | 55.34 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.80 | 11.70 | 39.78 | 28.72 |
| 大风工况 | 8.19 | 13.91 | 56.41 | 40.90 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.17 | 6.23 | 4.79 | 4.79 |
| 大风工况 | 4.32 | 4.36 | 3.36 | 3.36 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.72 | 9.63 | 8.35 | 8.35 |
| 大风工况 | 13.88 | 13.75 | 11.90 | 11.90 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 36.60 | 36.60 | 35.81 | 36.34 |
| 内过工况 | 16.08 | 15.97 | 16.54 | 16.89 |
| 外过工况 | 7.46 | 7.42 | 6.77 | 6.93 |

G24 	2A5-ZMC4-54.0    里程：7416    高程：1723.1    规律档距：314

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：316 	小号侧档距：270 	大号侧档距：361

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
| 大号侧 | -13.10 | -12.60 | -12.60 | -12.60 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 大号侧 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 综合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 316.2 | 318.5 | 318.8 | 318.8 |
| 小号侧 | 196.0 | 196.0 | 203.5 | 203.5 |
| 大号侧 | 120.2 | 122.5 | 115.4 | 115.4 |
| 大风 | 316.6 | 320.3 | 321.0 | 321.0 |
| 小号侧 | 234.9 | 234.9 | 248.1 | 248.1 |
| 大号侧 | 81.6 | 85.4 | 72.8 | 72.8 |
| 低温 | 316.5 | 320.1 | 320.6 | 320.6 |
| 小号侧 | 230.7 | 230.7 | 239.7 | 239.7 |
| 大号侧 | 85.9 | 89.5 | 80.9 | 80.9 |
| 高温 | 316.1 | 318.3 | 319.0 | 319.0 |
| 小号侧 | 192.0 | 192.0 | 206.6 | 206.6 |
| 大号侧 | 124.1 | 126.3 | 112.4 | 112.4 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 99.5 | 99.5 | 315.5 | 315.5 |
| 覆冰大号侧 | 122.5 | 122.5 | 408.3 | 408.3 |
| 大风小号侧 | 221.4 | 221.4 | 426.6 | 426.6 |
| 大风大号侧 | 284.7 | 284.7 | 556.0 | 556.0 |
| 低温小号侧 | 252.0 | 252.0 | 482.7 | 482.7 |
| 低温大号侧 | 328.5 | 328.5 | 633.9 | 633.9 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 361.98 | 361.96 | 361.81 | 361.81 |
| 大风工况 | 361.83 | 361.81 | 361.67 | 361.67 |
| 低温工况 | 361.53 | 361.51 | 361.46 | 361.46 |
| 高温工况 | 362.05 | 362.03 | 361.73 | 361.73 |
| 年均工况 | 361.75 | 361.74 | 361.58 | 361.58 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.86 | 91.86 | 216.60 | 216.60 |
| 覆冰大号侧 | 91.46 | 91.47 | 215.72 | 215.72 |
| 大风小号侧 | 74.38 | 74.38 | 178.33 | 178.33 |
| 大风大号侧 | 74.07 | 74.08 | 177.65 | 177.65 |
| 低温小号侧 | 71.03 | 71.03 | 164.73 | 164.73 |
| 低温大号侧 | 70.80 | 70.80 | 164.22 | 164.22 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 6.83 | 6.83 | 6.33 | 6.33 |
| 覆冰大号侧 | 4.27 | 4.35 | 3.67 | 3.67 |
| 大风小号侧 | 6.33 | 6.33 | 5.81 | 5.81 |
| 大风大号侧 | 3.59 | 3.67 | 2.97 | 2.97 |
| 高温小号侧 | 7.05 | 7.05 | 6.05 | 6.05 |
| 高温大号侧 | 4.56 | 4.64 | 3.30 | 3.30 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 1.30 | 1.26 | 1.35 | 1.35 |
| 大风 | 1.61 | 1.57 | 1.63 | 1.63 |
| 高温 | 1.25 | 1.21 | 1.38 | 1.38 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.96 | 31.10 | 4.79 | 4.64 |
| 大风工况 | 19.48 | 22.57 | 3.46 | 3.35 |
| 年均工况 | 13.99 | 17.48 | 2.41 | 2.27 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.96 | 10.24(13.62) | 2.40 | 2.32 |
| 大风工况 | 19.48 | 2.18(11.46) | 1.73 | 1.67 |
| 年均工况 | 13.99 | 6.80 | 1.20 | 1.13 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.68 | 22.03 | 41.72 | 30.17 |
| 大风工况 | 9.24 | 26.19 | 57.85 | 41.82 |
| 年均工况 | 12.87 | 44.14 | 83.16 | 61.69 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.93 | 11.75 | 41.72 | 30.17 |
| 大风工况 | 8.21 | 13.97 | 57.85 | 41.82 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.02 | 6.06 | 4.56 | 4.56 |
| 大风工况 | 4.35 | 4.38 | 3.29 | 3.29 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.97 | 9.90 | 8.77 | 8.77 |
| 大风工况 | 13.78 | 13.71 | 12.18 | 12.18 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 43.58 | 43.49 | 44.09 | 44.80 |
| 内过工况 | 20.36 | 20.18 | 21.89 | 22.42 |
| 外过工况 | 9.37 | 9.29 | 8.93 | 9.16 |

G25 	2A5-ZMC3-42.0    里程：7777    高程：1747.8    规律档距：314

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：314 	小号侧档距：361 	大号侧档距：267

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 13.10 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| 大号侧 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 大号侧 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 498.7 | 496.4 | 518.9 | 518.9 |
| 小号侧 | 240.8 | 238.5 | 245.6 | 245.6 |
| 大号侧 | 257.9 | 257.9 | 273.3 | 273.3 |
| 大风 | 616.9 | 613.1 | 652.6 | 652.6 |
| 小号侧 | 279.4 | 275.6 | 288.2 | 288.2 |
| 大号侧 | 337.5 | 337.5 | 364.4 | 364.4 |
| 低温 | 603.9 | 600.3 | 627.3 | 627.3 |
| 小号侧 | 275.1 | 271.5 | 280.1 | 280.1 |
| 大号侧 | 328.8 | 328.8 | 347.2 | 347.2 |
| 高温 | 486.8 | 484.6 | 528.1 | 528.1 |
| 小号侧 | 236.9 | 234.7 | 248.6 | 248.6 |
| 大号侧 | 249.9 | 249.9 | 279.6 | 279.6 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 122.5 | 122.5 | 408.3 | 408.3 |
| 覆冰大号侧 | 98.7 | 98.7 | 312.3 | 312.3 |
| 大风小号侧 | 284.7 | 284.7 | 556.0 | 556.0 |
| 大风大号侧 | 219.2 | 219.2 | 422.2 | 422.2 |
| 低温小号侧 | 328.5 | 328.5 | 633.9 | 633.9 |
| 低温大号侧 | 249.4 | 249.4 | 477.7 | 477.7 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 268.05 | 268.05 | 267.99 | 267.99 |
| 大风工况 | 267.99 | 267.99 | 267.93 | 267.93 |
| 低温工况 | 267.86 | 267.86 | 267.84 | 267.84 |
| 高温工况 | 268.07 | 268.07 | 267.96 | 267.96 |
| 年均工况 | 267.96 | 267.96 | 267.89 | 267.89 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.19 | 92.17 | 217.21 | 217.21 |
| 覆冰大号侧 | 92.33 | 92.33 | 217.64 | 217.64 |
| 大风小号侧 | 74.60 | 74.59 | 178.73 | 178.73 |
| 大风大号侧 | 74.73 | 74.73 | 179.13 | 179.13 |
| 低温小号侧 | 71.15 | 71.14 | 164.94 | 164.94 |
| 低温大号侧 | 71.32 | 71.32 | 165.37 | 165.37 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 8.40 | 8.32 | 7.65 | 7.65 |
| 覆冰大号侧 | 8.94 | 8.94 | 8.45 | 8.45 |
| 大风小号侧 | 7.72 | 7.64 | 6.95 | 6.95 |
| 大风大号侧 | 8.45 | 8.45 | 7.94 | 7.94 |
| 高温小号侧 | 8.68 | 8.60 | 7.27 | 7.27 |
| 高温大号侧 | 9.15 | 9.15 | 8.17 | 8.17 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | -0.30 | -0.33 | -0.42 | -0.42 |
| 大风 | -0.61 | -0.65 | -0.71 | -0.71 |
| 高温 | -0.24 | -0.28 | -0.45 | -0.45 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 40.39 | 44.22 | 7.54 | 7.39 |
| 大风工况 | 28.47 | 31.66 | 5.33 | 5.20 |
| 年均工况 | 21.88 | 25.17 | 4.14 | 4.01 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 40.39 | 15.40(18.76) | 3.77 | 3.70 |
| 大风工况 | 28.47 | 6.39(15.63) | 2.66 | 2.60 |
| 年均工况 | 21.88 | 9.79 | 2.07 | 2.00 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.46 | 15.99 | 26.51 | 18.94 |
| 大风工况 | 6.32 | 19.19 | 37.54 | 26.94 |
| 年均工况 | 8.23 | 30.65 | 48.26 | 34.93 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.96 | 8.53 | 26.51 | 18.94 |
| 大风工况 | 5.62 | 10.23 | 37.54 | 26.94 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.37 | 9.33 | 7.31 | 7.31 |
| 大风工况 | 6.53 | 6.50 | 5.14 | 5.14 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.40 | 6.43 | 5.47 | 5.47 |
| 大风工况 | 9.19 | 9.23 | 7.79 | 7.79 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 27.70 | 28.21 | 26.50 | 26.73 |
| 内过工况 | 12.63 | 12.77 | 12.61 | 12.77 |
| 外过工况 | 5.93 | 6.00 | 5.20 | 5.27 |

A26 	2A5-ZMC3-42.0    里程：8044    高程：1729.0    规律档距：314

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：307 	小号侧档距：267 	大号侧档距：347

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 |
| 大号侧 | 25.60 | 25.60 | 26.20 | 26.20 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 大号侧 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 305.0 | 305.0 | 308.0 | 308.0 |
| 小号侧 | 9.1 | 9.1 | -6.3 | -6.3 |
| 大号侧 | 296.0 | 296.0 | 314.3 | 314.3 |
| 大风 | 303.9 | 303.9 | 308.8 | 308.8 |
| 小号侧 | -70.5 | -70.5 | -97.4 | -97.4 |
| 大号侧 | 374.4 | 374.4 | 406.2 | 406.2 |
| 低温 | 304.0 | 304.0 | 308.6 | 308.6 |
| 小号侧 | -61.8 | -61.8 | -80.2 | -80.2 |
| 大号侧 | 365.8 | 365.8 | 388.8 | 388.8 |
| 高温 | 305.1 | 305.1 | 308.1 | 308.1 |
| 小号侧 | 17.1 | 17.1 | -12.6 | -12.6 |
| 大号侧 | 288.1 | 288.1 | 320.7 | 320.7 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 98.7 | 98.7 | 312.3 | 312.3 |
| 覆冰大号侧 | 119.3 | 119.3 | 394.5 | 394.5 |
| 大风小号侧 | 219.2 | 219.2 | 422.2 | 422.2 |
| 大风大号侧 | 275.3 | 275.3 | 536.5 | 536.5 |
| 低温小号侧 | 249.4 | 249.4 | 477.7 | 477.7 |
| 低温大号侧 | 317.0 | 317.0 | 611.0 | 611.0 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 348.60 | 348.60 | 348.51 | 348.51 |
| 大风工况 | 348.47 | 348.47 | 348.39 | 348.39 |
| 低温工况 | 348.20 | 348.20 | 348.20 | 348.20 |
| 高温工况 | 348.66 | 348.66 | 348.44 | 348.44 |
| 年均工况 | 348.40 | 348.40 | 348.31 | 348.31 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.21 | 91.21 | 215.28 | 215.28 |
| 覆冰大号侧 | 92.69 | 92.69 | 218.42 | 218.42 |
| 大风小号侧 | 73.92 | 73.92 | 177.42 | 177.42 |
| 大风大号侧 | 74.98 | 74.98 | 179.65 | 179.65 |
| 低温小号侧 | 70.78 | 70.78 | 164.22 | 164.22 |
| 低温大号侧 | 71.45 | 71.45 | 165.67 | 165.67 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 0.41 | 0.41 | -0.09 | -0.09 |
| 覆冰大号侧 | 10.26 | 10.26 | 9.72 | 9.72 |
| 大风小号侧 | -0.09 | -0.09 | -0.61 | -0.61 |
| 大风大号侧 | 9.62 | 9.62 | 9.06 | 9.06 |
| 高温小号侧 | 0.63 | 0.63 | -0.37 | -0.37 |
| 高温大号侧 | 10.54 | 10.54 | 9.36 | 9.36 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | -4.93 | -4.93 | -4.90 | -4.90 |
| 大风 | -4.66 | -4.66 | -4.66 | -4.66 |
| 高温 | -4.97 | -4.97 | -4.88 | -4.88 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.12 | 30.09 | 4.64 | 4.49 |
| 大风工况 | 18.91 | 21.88 | 3.35 | 3.24 |
| 年均工况 | 13.56 | 16.95 | 2.33 | 2.19 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.12 | 9.89(13.18) | 2.32 | 2.24 |
| 大风工况 | 18.91 | 2.05(11.11) | 1.68 | 1.62 |
| 年均工况 | 13.56 | 6.59 | 1.16 | 1.10 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.89 | 22.76 | 43.10 | 31.19 |
| 大风工况 | 9.52 | 27.01 | 59.67 | 43.18 |
| 年均工况 | 13.27 | 45.50 | 85.97 | 63.91 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.13 | 12.14 | 43.10 | 31.19 |
| 大风工况 | 8.46 | 14.41 | 59.67 | 43.18 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.81 | 5.81 | 4.41 | 4.41 |
| 大风工况 | 4.21 | 4.21 | 3.18 | 3.18 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 10.33 | 10.33 | 9.08 | 9.08 |
| 大风工况 | 14.25 | 14.25 | 12.58 | 12.58 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 44.07 | 44.25 | 44.58 | 45.32 |
| 内过工况 | 20.49 | 20.46 | 22.05 | 22.60 |
| 外过工况 | 9.43 | 9.41 | 8.99 | 9.23 |

G27 	2A5-ZMC2-24.0    里程：8391    高程：1721.1    规律档距：314

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：299 	小号侧档距：347 	大号侧档距：251

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -25.60 | -25.60 | -26.20 | -26.20 |
| 大号侧 | 20.23 | 19.11 | 21.99 | 22.25 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
| 大号侧 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 310.4 | 303.0 | 321.7 | 323.5 |
| 小号侧 | 51.0 | 51.0 | 32.7 | 32.7 |
| 大号侧 | 259.4 | 252.0 | 289.0 | 290.9 |
| 大风 | 317.6 | 305.5 | 336.3 | 339.5 |
| 小号侧 | -27.4 | -27.4 | -59.2 | -59.2 |
| 大号侧 | 345.0 | 332.9 | 395.6 | 398.7 |
| 低温 | 316.8 | 305.2 | 333.5 | 336.4 |
| 小号侧 | -18.8 | -18.8 | -41.8 | -41.8 |
| 大号侧 | 335.6 | 324.0 | 375.4 | 378.3 |
| 高温 | 309.7 | 302.8 | 322.7 | 324.6 |
| 小号侧 | 58.9 | 58.9 | 26.3 | 26.3 |
| 大号侧 | 250.7 | 243.9 | 296.3 | 298.3 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 119.3 | 119.3 | 394.5 | 394.5 |
| 覆冰大号侧 | 94.1 | 94.1 | 295.2 | 295.2 |
| 大风小号侧 | 275.3 | 275.3 | 536.5 | 536.5 |
| 大风大号侧 | 207.5 | 207.5 | 398.6 | 398.6 |
| 低温小号侧 | 317.0 | 317.0 | 611.0 | 611.0 |
| 低温大号侧 | 235.5 | 235.5 | 450.5 | 450.5 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 252.06 | 251.97 | 252.16 | 252.18 |
| 大风工况 | 252.01 | 251.92 | 252.11 | 252.14 |
| 低温工况 | 251.91 | 251.82 | 252.04 | 252.06 |
| 高温工况 | 252.08 | 252.00 | 252.13 | 252.16 |
| 年均工况 | 251.99 | 251.90 | 252.08 | 252.11 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.25 | 91.25 | 215.32 | 215.32 |
| 覆冰大号侧 | 92.34 | 92.27 | 217.91 | 217.95 |
| 大风小号侧 | 73.94 | 73.94 | 177.42 | 177.42 |
| 大风大号侧 | 74.75 | 74.70 | 179.35 | 179.38 |
| 低温小号侧 | 70.76 | 70.76 | 164.17 | 164.17 |
| 低温大号侧 | 71.34 | 71.30 | 165.57 | 165.59 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 1.89 | 1.89 | 1.14 | 1.14 |
| 覆冰大号侧 | 8.99 | 8.74 | 8.92 | 8.98 |
| 大风小号侧 | 1.23 | 1.23 | 0.46 | 0.46 |
| 大风大号侧 | 8.52 | 8.27 | 8.44 | 8.49 |
| 高温小号侧 | 2.17 | 2.17 | 0.77 | 0.77 |
| 高温大号侧 | 9.18 | 8.93 | 8.66 | 8.72 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | -3.58 | -3.45 | -3.92 | -3.95 |
| 大风 | -3.91 | -3.78 | -4.21 | -4.24 |
| 高温 | -3.52 | -3.40 | -3.95 | -3.98 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.49 | 29.92 | 4.82 | 4.69 |
| 大风工况 | 19.05 | 21.72 | 3.45 | 3.35 |
| 年均工况 | 13.84 | 16.91 | 2.46 | 2.34 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 26.49 | 9.87(13.08) | 2.41 | 2.35 |
| 大风工况 | 19.05 | 2.19(11.02) | 1.72 | 1.67 |
| 年均工况 | 13.84 | 6.58 | 1.23 | 1.17 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.80 | 22.93 | 41.48 | 29.82 |
| 大风工况 | 9.45 | 27.22 | 58.04 | 41.82 |
| 年均工况 | 13.00 | 45.60 | 81.38 | 59.87 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.04 | 12.23 | 41.48 | 29.82 |
| 大风工况 | 8.40 | 14.51 | 58.04 | 41.82 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 5.90 | 5.77 | 4.59 | 4.61 |
| 大风工况 | 4.24 | 4.16 | 3.27 | 3.29 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 10.17 | 10.41 | 8.72 | 8.67 |
| 大风工况 | 14.16 | 14.42 | 12.23 | 12.18 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 42.52 | 43.65 | 41.87 | 42.28 |
| 内过工况 | 19.56 | 20.02 | 20.37 | 20.71 |
| 外过工况 | 9.01 | 9.21 | 8.31 | 8.47 |

使用孤立档计算结果中的应力

导线:JLHA3-340，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线1:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线2:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

G27A 	2A5-JC1-21.0    里程：8642    高程：1698.8    大号侧规律档距：349    大号侧耐张段长：349

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：300 	小号侧档距：251 	大号侧档距：349

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -20.23 | -19.11 | -21.99 | -22.25 |
| 大号侧 | -18.10 | -18.10 | -18.10 | -18.10 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| 大号侧 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 综合 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 80.0 | 87.4 | 39.7 | 37.8 |
| 小号侧 | -8.4 | -1.0 | -38.0 | -39.9 |
| 大号侧 | 88.4 | 88.4 | 77.7 | 77.7 |
| 大风 | -62.3 | -50.2 | -127.1 | -130.2 |
| 小号侧 | -94.0 | -81.9 | -144.6 | -147.7 |
| 大号侧 | 31.7 | 31.7 | 17.5 | 17.5 |
| 低温 | -33.9 | -22.3 | -88.0 | -90.9 |
| 小号侧 | -84.6 | -73.0 | -124.4 | -127.3 |
| 大号侧 | 50.7 | 50.7 | 36.4 | 36.4 |
| 高温 | 92.3 | 99.2 | 29.1 | 27.1 |
| 小号侧 | 0.3 | 7.1 | -45.3 | -47.3 |
| 大号侧 | 92.1 | 92.1 | 74.4 | 74.4 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 94.1 | 94.1 | 295.2 | 295.2 |
| 覆冰大号侧 | 119.8 | 119.8 | 396.5 | 396.5 |
| 大风小号侧 | 207.5 | 207.5 | 398.6 | 398.6 |
| 大风大号侧 | 268.2 | 268.2 | 552.0 | 552.0 |
| 低温小号侧 | 235.5 | 235.5 | 450.5 | 450.5 |
| 低温大号侧 | 374.7 | 374.7 | 667.6 | 667.6 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 350.14 | 350.14 | 350.00 | 350.00 |
| 大风工况 | 350.04 | 350.04 | 349.89 | 349.89 |
| 低温工况 | 349.78 | 349.78 | 349.72 | 349.72 |
| 高温工况 | 350.17 | 350.17 | 349.94 | 349.94 |
| 年均工况 | 349.96 | 349.96 | 349.82 | 349.82 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 91.20 | 91.20 | 215.32 | 215.32 |
| 覆冰大号侧 | 91.34 | 91.34 | 215.48 | 215.48 |
| 大风小号侧 | 73.93 | 73.92 | 177.48 | 177.48 |
| 大风大号侧 | 74.81 | 74.81 | 174.29 | 174.29 |
| 低温小号侧 | 70.80 | 70.79 | 164.31 | 164.31 |
| 低温大号侧 | 64.78 | 64.78 | 153.23 | 153.23 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 7.74 | 8.01 | -0.22 | -0.25 |
| 覆冰大号侧 | 11.34 | 11.34 | 1.16 | 1.16 |
| 低温小号侧 | 5.24 | 5.45 | -0.63 | -0.65 |
| 低温大号侧 | 7.73 | 7.73 | 0.29 | 0.29 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 4.31 | 4.56 | -1.13 | -1.88 |
| 年均大号侧 | 4.75 | 4.75 | 1.78 | 1.78 |

G28J6 	2A5-JC1-18.0    里程：8991    高程：1718.8    大号侧规律档距：366    大号侧耐张段长：720

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：373 	小号侧档距：349 	大号侧档距：397

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
| 大号侧 | -54.53 | -53.41 | -56.29 | -56.55 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 大号侧 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.14 |
| 综合 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 231.8 | 236.4 | 206.0 | 204.9 |
| 小号侧 | 260.6 | 260.6 | 271.3 | 271.3 |
| 大号侧 | -28.9 | -24.3 | -65.2 | -66.4 |
| 大风 | 151.4 | 158.8 | 105.2 | 103.3 |
| 小号侧 | 317.3 | 317.3 | 331.5 | 331.5 |
| 大号侧 | -165.9 | -158.5 | -226.3 | -228.2 |
| 低温 | 177.3 | 183.8 | 145.3 | 143.6 |
| 小号侧 | 298.3 | 298.3 | 312.6 | 312.6 |
| 大号侧 | -120.9 | -114.5 | -167.3 | -169.0 |
| 高温 | 240.7 | 245.0 | 201.6 | 200.4 |
| 小号侧 | 256.9 | 256.9 | 274.6 | 274.6 |
| 大号侧 | -16.3 | -11.9 | -73.0 | -74.2 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 119.8 | 119.8 | 396.5 | 396.5 |
| 覆冰大号侧 | 130.1 | 130.1 | 443.3 | 443.3 |
| 大风小号侧 | 268.2 | 268.2 | 552.0 | 552.0 |
| 大风大号侧 | 324.4 | 324.4 | 625.4 | 625.4 |
| 低温小号侧 | 374.7 | 374.7 | 667.6 | 667.6 |
| 低温大号侧 | 436.7 | 436.7 | 777.3 | 777.3 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 401.70 | 401.55 | 401.75 | 401.78 |
| 大风工况 | 401.54 | 401.39 | 401.60 | 401.64 |
| 低温工况 | 401.20 | 401.05 | 401.36 | 401.39 |
| 高温工况 | 401.77 | 401.62 | 401.67 | 401.70 |
| 年均工况 | 401.47 | 401.32 | 401.50 | 401.54 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.36 | 92.36 | 217.62 | 217.62 |
| 覆冰大号侧 | 91.21 | 91.21 | 215.39 | 215.39 |
| 大风小号侧 | 75.57 | 75.57 | 175.84 | 175.84 |
| 大风大号侧 | 72.22 | 72.21 | 173.04 | 173.05 |
| 低温小号侧 | 65.27 | 65.27 | 154.27 | 154.27 |
| 低温大号侧 | 63.39 | 63.38 | 149.22 | 149.23 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 17.76 | 17.76 | 4.09 | 4.09 |
| 覆冰大号侧 | 6.98 | 7.15 | -0.84 | -0.86 |
| 低温小号侧 | 12.29 | 12.29 | 2.41 | 2.41 |
| 低温大号侧 | 4.57 | 4.69 | -1.13 | -1.14 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 10.26 | 10.26 | 7.32 | 7.32 |
| 年均大号侧 | 3.71 | 3.87 | -2.10 | -2.85 |

G29 	2A5-ZMC2-27.0    里程：9388    高程：1769.6    规律档距：366

边相绝缘子串：DX-3    中相绝缘子串：DV-2    地线1绝缘子串：BX-1    地线2绝缘子串：BX-2

水平档距(m)：360 	小号侧档距：397 	大号侧档距：323

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 54.53 | 53.41 | 56.29 | 56.55 |
| 大号侧 | -14.47 | -15.59 | -12.71 | -12.45 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| 大号侧 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| 综合 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 512.9 | 502.6 | 550.3 | 552.9 |
| 小号侧 | 425.9 | 421.3 | 462.2 | 463.4 |
| 大号侧 | 87.1 | 81.3 | 88.1 | 89.5 |
| 大风 | 605.2 | 588.6 | 666.6 | 670.8 |
| 小号侧 | 562.9 | 555.5 | 623.3 | 625.2 |
| 大号侧 | 42.3 | 33.1 | 43.2 | 45.6 |
| 低温 | 574.9 | 560.4 | 624.0 | 627.7 |
| 小号侧 | 517.9 | 511.5 | 564.3 | 566.0 |
| 大号侧 | 57.0 | 48.9 | 59.7 | 61.7 |
| 高温 | 504.4 | 494.7 | 555.9 | 558.6 |
| 小号侧 | 413.3 | 408.9 | 470.0 | 471.2 |
| 大号侧 | 91.2 | 85.8 | 85.9 | 87.4 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 130.1 | 130.1 | 443.3 | 443.3 |
| 覆冰大号侧 | 113.5 | 113.5 | 370.3 | 370.3 |
| 大风小号侧 | 324.4 | 324.4 | 625.4 | 625.4 |
| 大风大号侧 | 272.5 | 272.5 | 519.7 | 519.7 |
| 低温小号侧 | 436.7 | 436.7 | 777.3 | 777.3 |
| 低温大号侧 | 362.8 | 362.8 | 642.4 | 642.4 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 323.85 | 323.91 | 323.67 | 323.66 |
| 大风工况 | 323.77 | 323.82 | 323.59 | 323.58 |
| 低温工况 | 323.58 | 323.63 | 323.46 | 323.45 |
| 高温工况 | 323.89 | 323.94 | 323.63 | 323.62 |
| 年均工况 | 323.73 | 323.78 | 323.54 | 323.53 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 94.27 | 94.20 | 222.04 | 222.07 |
| 覆冰大号侧 | 91.34 | 91.32 | 215.54 | 215.55 |
| 大风小号侧 | 74.43 | 74.38 | 177.84 | 177.87 |
| 大风大号侧 | 72.27 | 72.26 | 173.02 | 173.03 |
| 低温小号侧 | 64.87 | 64.83 | 152.46 | 152.48 |
| 低温大号侧 | 63.33 | 63.32 | 148.95 | 148.95 |
| 悬垂角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 14.65 | 14.49 | 14.17 | 14.21 |
| 覆冰大号侧 | 3.12 | 2.92 | 2.82 | 2.87 |
| 大风小号侧 | 14.07 | 13.92 | 13.57 | 13.60 |
| 大风大号侧 | 2.63 | 2.43 | 2.31 | 2.36 |
| 高温小号侧 | 14.89 | 14.73 | 13.86 | 13.89 |
| 高温大号侧 | 3.32 | 3.12 | 2.56 | 2.60 |
| 单线夹时线夹偏转角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 5.81 | 5.83 | 5.71 | 5.71 |
| 大风 | 5.58 | 5.60 | 5.51 | 5.50 |
| 高温 | 5.85 | 5.87 | 5.70 | 5.69 |
| 铁塔单相荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 41.54 | 44.77 | 8.00 | 7.88 |
| 大风工况 | 29.04 | 31.76 | 5.58 | 5.48 |
| 年均工况 | 21.93 | 24.89 | 4.25 | 4.14 |
| 绝缘子串受力(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 41.54 | 15.34(19.18) | 4.00 | 3.94 |
| 大风工况 | 29.04 | 5.43(15.90) | 2.79 | 2.74 |
| 年均工况 | 21.93 | 9.68 | 2.13 | 2.07 |
| 绝缘子安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 4.33 | 15.64 | 25.01 | 17.77 |
| 大风工况 | 6.20 | 18.87 | 35.83 | 25.55 |
| 年均工况 | 8.21 | 30.99 | 47.05 | 33.84 |
| 金具安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 3.85 | 8.34 | 25.01 | 17.77 |
| 大风工况 | 5.51 | 10.07 | 35.83 | 25.55 |
| 悬垂线夹荷载 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 9.66 | 9.47 | 7.76 | 7.80 |
| 大风工况 | 6.68 | 6.56 | 5.39 | 5.42 |
| 悬垂线夹安全系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 6.21 | 6.34 | 5.15 | 5.13 |
| 大风工况 | 8.98 | 9.15 | 7.42 | 7.38 |
| 摇摆角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 大风工况 | 30.48 | 31.44 | 28.35 | 28.46 |
| 内过工况 | 14.37 | 14.73 | 14.01 | 14.11 |
| 外过工况 | 6.70 | 6.85 | 5.75 | 5.80 |

使用孤立档计算结果中的应力

导线:JLHA3-340，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线1:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

地线2:OPGW-14-120/2，	风速28.00m/s，	覆冰10.0mm

G30J7 	2A5-DJC-18.0    里程：9711    高程：1788.8    大号侧规律档距：48    大号侧耐张段长：48

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：186 	小号侧档距：323 	大号侧档距：48

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | 14.47 | 15.59 | 12.71 | 12.45 |
| 大号侧 | 0.90 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 大号侧 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 综合 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 264.1 | 300.1 | 295.0 | 293.5 |
| 小号侧 | 235.9 | 241.7 | 234.9 | 233.5 |
| 大号侧 | 28.2 | 58.5 | 60.0 | 60.0 |
| 大风 | 310.9 | 364.1 | 356.7 | 354.4 |
| 小号侧 | 280.7 | 289.9 | 279.8 | 277.4 |
| 大号侧 | 30.1 | 74.1 | 77.0 | 77.0 |
| 低温 | 295.7 | 344.2 | 327.2 | 325.2 |
| 小号侧 | 266.0 | 274.1 | 263.3 | 261.3 |
| 大号侧 | 29.6 | 70.1 | 63.9 | 63.9 |
| 高温 | 261.0 | 303.8 | 292.2 | 290.7 |
| 小号侧 | 231.8 | 237.2 | 237.1 | 235.6 |
| 大号侧 | 29.2 | 66.5 | 55.1 | 55.1 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 113.5 | 113.5 | 370.3 | 370.3 |
| 覆冰大号侧 | 306.3 | 306.3 | 558.6 | 558.6 |
| 大风小号侧 | 272.5 | 272.5 | 519.7 | 519.7 |
| 大风大号侧 | 384.5 | 384.5 | 764.7 | 764.7 |
| 低温小号侧 | 362.8 | 362.8 | 642.4 | 642.4 |
| 低温大号侧 | 426.8 | 426.8 | 1027.1 | 1027.1 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 48.10 | 48.66 | 48.65 | 48.65 |
| 大风工况 | 48.09 | 48.65 | 48.65 | 48.65 |
| 低温工况 | 48.06 | 48.62 | 48.63 | 48.63 |
| 高温工况 | 48.07 | 48.63 | 48.68 | 48.68 |
| 年均工况 | 48.06 | 48.62 | 48.66 | 48.66 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 92.15 | 92.19 | 217.04 | 217.02 |
| 覆冰大号侧 | 14.09 | 14.46 | 27.98 | 27.98 |
| 大风小号侧 | 72.86 | 72.89 | 174.10 | 174.09 |
| 大风大号侧 | 11.34 | 11.63 | 20.50 | 20.50 |
| 低温小号侧 | 63.72 | 63.74 | 149.68 | 149.67 |
| 低温大号侧 | 10.42 | 10.65 | 15.39 | 15.39 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 18.02 | 18.26 | 3.59 | 3.57 |
| 覆冰大号侧 | 9.24 | 10.52 | 0.91 | 0.91 |
| 低温小号侧 | 13.03 | 13.22 | 2.07 | 2.05 |
| 低温大号侧 | 7.49 | 8.44 | 0.48 | 0.48 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 12.76 | 12.95 | 7.24 | 6.48 |
| 年均大号侧 | 17.07 | 17.07 | 13.87 | 13.87 |

刘家窑变电站 	LMJ-15.0    里程：9759    高程：1789.9    大号侧规律档距：0    大号侧耐张段长：0

小号侧绝缘子串：DN-5 	大号侧绝缘子串：DN-5 	地线1绝缘子串：BN-1 	地线2绝缘子串：BN-2

水平档距(m)：0 	小号侧档距：48 	大号侧档距：0

| 高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小号侧 | -0.90 | -7.40 | -7.40 | -7.40 |
| 大号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高差系数 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 小号侧 | -0.02 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| 大号侧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垂直档距(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 19.8 | -10.5 | -12.0 | -12.0 |
| 大号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 17.9 | -26.1 | -29.0 | -29.0 |
| 大号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 低温 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 18.4 | -22.1 | -15.9 | -15.9 |
| 大号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高温 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小号侧 | 18.8 | -18.5 | -7.1 | -7.1 |
| 大号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 悬点允许高差(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 306.3 | 306.3 | 558.6 | 558.6 |
| 覆冰大号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大风小号侧 | 384.5 | 384.5 | 764.7 | 764.7 |
| 大风大号侧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 低温小号侧 | 426.8 | 426.8 | 1027.1 | 1027.1 |
| 低温大号侧 | 426.8 | 426.8 | 1027.1 | 1027.1 |
| 线长(m) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰工况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大风工况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低温工况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高温工况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年均工况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 悬点应力(N/mm2) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 14.03 | 13.99 | 27.11 | 27.11 |
| 覆冰大号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大风小号侧 | 11.30 | 11.28 | 19.87 | 19.87 |
| 大风大号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低温小号侧 | 10.39 | 10.39 | 14.97 | 14.97 |
| 低温大号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁塔单侧荷载(kN) | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 覆冰小号侧 | 8.89 | 7.61 | 0.14 | 0.14 |
| 覆冰大号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 低温小号侧 | 7.23 | 6.28 | 0.12 | 0.12 |
| 低温大号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 耐张串挂点倾斜角 | 边相 | 中相 | 地线1 | 地线2 |
| 年均小号侧 | 15.08 | 15.08 | 0.07 | 0.07 |
| 年均大号侧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

二、超使用条件检查结果汇总:

1.杆塔与绝缘子串类型匹配,检查通过。

2.杆塔呼称高范围检查通过。

3.杆塔水平档距检查通过。

4.杆塔覆冰垂直档距检查通过。

5.大风垂直档距超出使用条件的杆塔有:

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	大风垂直档距	位置

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	639.9 	中相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	722.5 	地线1

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	722.5 	地线2

6.杆塔高温垂直档距检查通过。

7.杆塔覆冰悬点应力检查通过。

8.杆塔大风悬点应力检查通过。

9.杆塔大风摇摆角检查通过。

10.杆塔内过摇摆角检查通过。

11.杆塔外过摇摆角检查通过。

12.覆冰上拔的杆塔有:

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	上拔荷载(kN)	位置

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-3.15 	小号侧 	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-3.15 	小号侧 	地线2

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-0.61 	整体	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-0.62 	整体	地线2

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	-0.22 	小号侧 	地线1

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	-0.25 	小号侧 	地线2

G28J6 	2A5-JC1 	18.0 	-0.84 	大号侧 	地线1

G28J6 	2A5-JC1 	18.0 	-0.86 	大号侧 	地线2

13.低温上拔的杆塔有:

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	上拔荷载(kN)	位置

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-0.75 	小号侧 	边相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-3.06 	小号侧 	中相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-3.86 	小号侧 	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-3.86 	小号侧 	地线2

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-2.69 	整体	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-2.70 	整体	地线2

G13J4 	2A5-JC1 	21.0 	-0.12 	小号侧 	地线1

G13J4 	2A5-JC1 	21.0 	-0.13 	小号侧 	地线2

G21J5 	2A5-JC2 	27.0 	-0.29 	大号侧 	地线1

G21J5 	2A5-JC2 	27.0 	-0.30 	大号侧 	地线2

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	-0.63 	小号侧 	地线1

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	-0.65 	小号侧 	地线2

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	-0.35 	整体	地线1

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	-0.37 	整体	地线2

G28J6 	2A5-JC1 	18.0 	-1.13 	大号侧 	地线1

G28J6 	2A5-JC1 	18.0 	-1.14 	大号侧 	地线2

14.耐张杆塔绝缘子串需要倒挂的有:

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	位置	位置

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	小号侧 	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	小号侧 	地线2

G21J5 	2A5-JC2 	27.0 	大号侧 	地线2

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	小号侧 	地线1

G27A 	2A5-JC1 	21.0 	小号侧 	地线2

G28J6 	2A5-JC1 	18.0 	大号侧 	地线1

G28J6 	2A5-JC1 	18.0 	大号侧 	地线2

15.覆冰工况绝缘子串金具强度检查通过。

16.大风工况绝缘子串金具强度检查通过。

17.覆冰工况绝缘子串绝缘子强度检查通过。

18.大风工况绝缘子串绝缘子强度检查通过。

19.年均工况绝缘子串绝缘子强度检查通过。

20.覆冰工况绝缘子串线夹强度检查通过。

21.大风工况绝缘子串线夹强度检查通过。

22.大风工况V型绝缘子串线单侧受压检查通过。

23.覆冰工况悬垂角检查通过。

24.大风工况悬垂角检查通过。

25.高温工况悬垂角检查通过。

26.覆冰工况线夹偏转角检查通过。

27.大风工况线夹偏转角检查通过。

28.高温工况线夹偏转角检查通过。

三、提示性检查结果汇总:

29.水平档距超过使用条件 90％ 的有：

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	水平档距

G8A 	2A5-ZMC2 	33.0 	472

G9J3 	2B6-JC4K 	39.0 	498

A15 	2A5-ZMC3 	36.0 	557

G17 	2A5-ZMC2 	36.0 	441

30.覆冰垂直档距没有超过使用条件 90％ 的。

31.大风垂直档距超过使用条件 90％ 的有：

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	大风垂直档距	位置

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	639.9 	中相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	722.5 	地线1

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	722.5 	地线2

32.单侧档距没有超过设计条件 70％ 的。

33.档距没有超过 800 米的。

34.耐张塔覆冰单侧上拔没有超过垂直档距的 50％ 的。

35.耐张塔大风单侧上拔超过垂直档距的 50％ 的有：

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	大风垂直档距	位置	位置

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-435.19 	小号侧 	中相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-508.58 	小号侧 	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-508.58 	小号侧 	地线2

36.耐张塔低温单侧上拔超过垂直档距的 50％ 的有：

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	低温垂直档距	位置	位置

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-409.37 	小号侧 	边相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-534.65 	小号侧 	中相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-588.34 	小号侧 	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	-588.34 	小号侧 	地线2

37.耐张塔纵向张力差超过年均值 15％ 的有：

杆塔编号 杆塔名称	呼称高	张力差	工况	位置

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	48557.43 	低温工况	边相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	38721.41 	大风工况	边相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	42886.54 	覆冰工况	边相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	48557.43 	低温工况	中相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	38721.41 	大风工况	中相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	42886.54 	覆冰工况	中相导线

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	20232.90 	低温工况	地线1

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	16755.65 	大风工况	地线1

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	17856.18 	覆冰工况	地线1

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	20232.90 	低温工况	地线2

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	16755.65 	大风工况	地线2

G1J1 	2E6-SDJC 	21.0 	17856.18 	覆冰工况	地线2

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	17956.92 	低温工况	边相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	9613.05 	覆冰工况	边相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	17956.92 	低温工况	中相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	9613.05 	覆冰工况	中相导线

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	6921.54 	低温工况	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	3839.24 	覆冰工况	地线1

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	6921.54 	低温工况	地线2

G6J2 	2A5-JC3 	30.0 	3839.24 	覆冰工况	地线2

G21J5 	2A5-JC2 	27.0 	12272.43 	低温工况	边相导线

G21J5 	2A5-JC2 	27.0 	12272.43 	低温工况	中相导线

G21J5 	2A5-JC2 	27.0 	4697.35 	低温工况	地线1

G21J5 	2A5-JC2 	27.0 	4697.35 	低温工况	地线2

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	35989.97 	低温工况	边相导线

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	41424.29 	大风工况	边相导线

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	52499.59 	覆冰工况	边相导线

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	35989.97 	低温工况	中相导线

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	41424.29 	大风工况	中相导线

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	52499.59 	覆冰工况	中相导线

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	16230.95 	低温工况	地线1

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	18540.55 	大风工况	地线1

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	22800.55 	覆冰工况	地线1

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	16230.95 	低温工况	地线2

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	18540.55 	大风工况	地线2

G30J7 	2A5-DJC 	18.0 	22800.55 	覆冰工况	地线2

四、统计性结果汇总:

38.耐张段一览表:

| 起点塔号 | 止点塔号 | 耐张段长 | 规律档距 | 档数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白玉山变电站 | G1J1 | 62 | 62 | 1 |
| G1J1 | G6J2 | 153 | 153 | 1 |
| G6J2 | G9J3 | 944 | 472 | 2 |
| G9J3 | G13J4 | 1808 | 463 | 4 |
| G13J4 | G21J5 | 3560 | 521 | 7 |
| G21J5 | G27A | 2115 | 314 | 7 |
| G27A | G28J6 | 349 | 349 | 1 |
| G28J6 | G30J7 | 720 | 366 | 2 |
| G30J7 | 刘家窑变电站 | 48 | 48 | 1 |

39.耐张塔挂点倾斜角取整一览表:

| 杆塔编号 | 杆塔名称 | 呼称高 | 取整角度 | 实际角度 | 位置 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白玉山变电站 | LMJ | 15.0 | 25 | 25.57 | 大号侧 | 边相导线 |
| 白玉山变电站 | LMJ | 15.0 | 25 | 25.57 | 大号侧 | 中相导线 |
| 白玉山变电站 | LMJ | 15.0 | 0 | 1.55 | 大号侧 | 地线1 |
| 白玉山变电站 | LMJ | 15.0 | 0 | 1.55 | 大号侧 | 地线2 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 10 | 10.66 | 小号侧 | 边相导线 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 10 | 10.66 | 小号侧 | 中相导线 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 10 | 11.38 | 小号侧 | 地线1 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 10 | 11.38 | 小号侧 | 地线2 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 15 | 13.76 | 大号侧 | 边相导线 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 15 | 13.76 | 大号侧 | 中相导线 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 15 | 14.38 | 大号侧 | 地线1 |
| G1J1 | 2E6-SDJC | 21.0 | 15 | 14.38 | 大号侧 | 地线2 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | -5 | -4.61 | 小号侧 | 边相导线 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | -5 | -4.61 | 小号侧 | 中相导线 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | -10 | -10.50 | 小号侧 | 地线1 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | -10 | -10.50 | 小号侧 | 地线2 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | 10 | 11.60 | 大号侧 | 边相导线 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | 10 | 11.74 | 大号侧 | 中相导线 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | 5 | 5.65 | 大号侧 | 地线1 |
| G6J2 | 2A5-JC3 | 30.0 | 5 | 4.85 | 大号侧 | 地线2 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 15 | 14.13 | 小号侧 | 边相导线 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 15 | 14.09 | 小号侧 | 中相导线 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 10 | 8.12 | 小号侧 | 地线1 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 5 | 7.33 | 小号侧 | 地线2 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 15 | 15.99 | 大号侧 | 边相导线 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 15 | 15.97 | 大号侧 | 中相导线 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 10 | 9.90 | 大号侧 | 地线1 |
| G9J3 | 2B6-JC4K | 39.0 | 10 | 9.12 | 大号侧 | 地线2 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 6.21 | 小号侧 | 边相导线 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 6.38 | 小号侧 | 中相导线 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 0 | 0.17 | 小号侧 | 地线1 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 0 | -0.64 | 小号侧 | 地线2 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 10 | 10.63 | 大号侧 | 边相导线 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 10 | 10.76 | 大号侧 | 中相导线 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 4.52 | 大号侧 | 地线1 |
| G13J4 | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 3.70 | 大号侧 | 地线2 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 15 | 12.58 | 小号侧 | 边相导线 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 15 | 12.65 | 小号侧 | 中相导线 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 5 | 6.41 | 小号侧 | 地线1 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 5 | 5.60 | 小号侧 | 地线2 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 5 | 6.37 | 大号侧 | 边相导线 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 5 | 6.55 | 大号侧 | 中相导线 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 0 | 0.71 | 大号侧 | 地线1 |
| G21J5 | 2A5-JC2 | 27.0 | 0 | -0.02 | 大号侧 | 地线2 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 4.31 | 小号侧 | 边相导线 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 4.56 | 小号侧 | 中相导线 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 0 | -1.13 | 小号侧 | 地线1 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 0 | -1.88 | 小号侧 | 地线2 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 4.75 | 大号侧 | 边相导线 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 5 | 4.75 | 大号侧 | 中相导线 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 0 | 1.78 | 大号侧 | 地线1 |
| G27A | 2A5-JC1 | 21.0 | 0 | 1.78 | 大号侧 | 地线2 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | 10 | 10.26 | 小号侧 | 边相导线 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | 10 | 10.26 | 小号侧 | 中相导线 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | 5 | 7.32 | 小号侧 | 地线1 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | 5 | 7.32 | 小号侧 | 地线2 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | 5 | 3.71 | 大号侧 | 边相导线 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | 5 | 3.87 | 大号侧 | 中相导线 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | 0 | -2.10 | 大号侧 | 地线1 |
| G28J6 | 2A5-JC1 | 18.0 | -5 | -2.85 | 大号侧 | 地线2 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 15 | 12.76 | 小号侧 | 边相导线 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 15 | 12.95 | 小号侧 | 中相导线 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 5 | 7.24 | 小号侧 | 地线1 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 5 | 6.48 | 小号侧 | 地线2 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 15 | 17.07 | 大号侧 | 边相导线 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 15 | 17.07 | 大号侧 | 中相导线 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 15 | 13.87 | 大号侧 | 地线1 |
| G30J7 | 2A5-DJC | 18.0 | 15 | 13.87 | 大号侧 | 地线2 |
| 刘家窑变电站 | LMJ | 15.0 | 15 | 15.08 | 小号侧 | 边相导线 |
| 刘家窑变电站 | LMJ | 15.0 | 15 | 15.08 | 小号侧 | 中相导线 |
| 刘家窑变电站 | LMJ | 15.0 | 0 | 0.07 | 小号侧 | 地线1 |
| 刘家窑变电站 | LMJ | 15.0 | 0 | 0.07 | 小号侧 | 地线2 |