aaa

导线选型专题研究报告

编制单位：

2020年07月04日 11时18分

一、工程概况

1.路径概况

2.电力系统条件

1） 系统额定电压：1000kV

2） 功率因数：0.95

3） 最大负荷利用小时数：

4） 单回输送功率：300MW

3.气象条件

根据沿线各市县的气象台（站）的气象资料，参照风压分布图以及附近已有线路的设计资料、运行情况，本线路工程设计气象条件见表1-1。

表1-1      线路设计气象组合条件表

| 工 况 | 气温（℃） | 风速（m/s） | 冰厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 况 | 冰厚（mm） |  |  |
| 低 温 | -30 | 0 | 0 |
| 年 均 | 10 | 0 | 0 |
| 大 风 | -5 | 27 | 0 |
| 覆 冰 | -5 | 10 | 5 |
| 高 温 | 40 | 0 | 0 |
| 安 装 | -10 | 10 | 0 |
| 外过无风 | 15 | 0 | 0 |
| 外过有风 | 15 | 10 | 0 |
| 内 过 | 10 | 13.5 | 0 |
| 70℃高温 | 70 | 0 | 0 |

4.杆塔条件

根据导、地线类型、气象条件，结合工程的特点，本工程全线采用国网通用设计XXX系列和XXX系列塔型。这些塔型具有结构简单、传力清晰、用材经济、加工施工方便的优点。典型的直线塔和耐张塔详见图1-1。

二、导线结构及型号选择

1.导线截面及分裂根数

根据系统资料，本工程每回线路应保证极限输送功率????MW，单回正常运行输送功率按300MW考虑，结合可研评审意见的要求，本工程导线推荐选用?分裂???mm2的规格组合，能够满足系统输送功率的要求。

2.导线的型号选择

表2-1    导线型号及技术参数表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯线截面(mm2) | 34.36 | 218.9 | 0 | 34.36 |
| 外层截面(mm2) | 390.88 | 207.38 | 426.28 | 390.88 |
| 总截面(mm2) | 425.24 | 426.28 | 426.28 | 425.24 |
| 直径(mm) | 26.82 | 26.81 | 26.81 | 26.82 |
| 单位质量(kg/m) | 1.3485 | 1.1771 | 1.1779 | 1.3485 |
| 弹性模量 | 65000 | 55000 | 55000 | 65000 |
| 线膨胀系数 | 2.05e-5 | 2.3e-5 | 2.3e-5 | 2.05e-5 |
| 计算拉断力(N) | 98480 | 89800 | 97190 | 98480 |
| 20℃直流电阻（Ω/km） | 0.07391 | 0.07295 | 0.07055 | 0.07156 |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 分裂间距（mm） | 400 | 400 | 400 | 400 |

三、导线电磁环境

1.导线表面电场强度

电晕临界电场强度按照皮克公式计算。导线表面场强按照IEC标准《架空电力线路和高压设备的无线电干扰特性设备 第1部分：现象说明》(CISPR TR 18-1-2017)中的方法计算。

表3-1    各种导线的电场强度

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海拔500米电晕临界电场强度(kV/cm) | 21.3793 | 21.3801 | 21.3801 | 21.3793 |
| 海拔1000米电晕临界电场强度(kV/cm) | 20.4276 | 20.4284 | 20.4284 | 20.4276 |
| 海拔2000米电晕临界电场强度(kV/cm) | 18.616 | 18.6167 | 18.6167 | 18.616 |
| 平均高度下A相表面最大场强(kV/cm) | 40.3636 | 40.3764 | 40.3764 | 40.3636 |
| 平均高度下B相表面最大场强(kV/cm) | 41.5675 | 41.5806 | 41.5806 | 41.5675 |
| 平均高度下C相表面最大场强(kV/cm) | 39.1331 | 39.1455 | 39.1455 | 39.1331 |
| 最小高度下A相表面最大场强(kV/cm) | 41.1471 | 41.1602 | 41.1602 | 41.1471 |
| 最小高度下B相表面最大场强(kV/cm) | 41.4938 | 41.5068 | 41.5068 | 41.4938 |
| 最小高度下C相表面最大场强(kV/cm) | 39.0199 | 39.0323 | 39.0323 | 39.0199 |

2.无线电干扰强度

按照《高压架空送电线路无线电干扰计算方法》（DL/T691-1999）中的方法计算，并增加6dB。海拔修正按照超过500米后，每增加300米，增加1dB。

表3-2    各种导线的电晕干扰强度(dB)

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海拔500米无线电干扰强度(dB) | 131.14 | 131.18 | 131.18 | 131.14 |
| 海拔1000米无线电干扰强度(dB) | 132.807 | 132.846 | 132.846 | 132.807 |
| 海拔2000米无线电干扰强度(dB) | 136.14 | 136.18 | 136.18 | 136.14 |

注：距离边相导线投影线外20米

3.电晕噪声强度

当导线分裂数为6及以上时，按照《220-750kV交流架空输电线路可听噪声控制技术导则》中的方法计算。导线分裂小于等于4时采用BPA推荐的公式计算，适用于湿导线和小雨工况。海拔修正按照超过500米后，每增加300米，增加1dB。

表3-3    各种导线的电晕噪声强度(dB)

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 海拔500米电晕噪声强度(dB) | 87.8141 | 87.8216 | 87.8216 | 87.8141 |
| 海拔1000米电晕噪声强度(dB) | 89.4807 | 89.4883 | 89.4883 | 89.4807 |
| 海拔2000米电晕噪声强度(dB) | 92.8141 | 92.8216 | 92.8216 | 92.8141 |

注：距离边相导线投影线外20米

四、导线电气性能比较

1.导线载流量比较

在事故运行方式下，交流输电线路可能出现的最大容量由系统的过负荷能力所决定。导线载流量与导线所处气象条件(环境温度、风速、日照强度)有关，在计算导线载流量时，应使导线不超过某一温度，目的在于使导线在长期运行或在事故条件下，由于导线的温升，不致影响导线强度，以保证导线的使用寿命。

钢芯铝绞线和钢芯铝包钢绞线连续允许使用温度为70~80℃，若温度升高，会恶化导线的综合性能。《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定，验算导线允许载流量时钢芯铝绞线的允许温度采用+70℃，必要时可采用+80℃。本报告钢芯铝绞线、钢芯铝包钢绞线、铝合金绞线最高允许温度采用+70℃和+80℃两种方案进行计算。

计算中环境温度为最高气温月的平均气温，根据当地气象统计资料，计算导线允许载流量的环境温度取35℃。日照强度1000w/m2，风速0.5m/s，导线表面辐射、吸热系数均取0.9，根据《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）条文说明5.0.6公式计算。

表4-1    各种导线载流量和输送功率

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70℃交流电阻(Ω/相) | 0.0461618 | 0.0436913 | 0.0424597 | 0.0447995 |
| 70℃允许电流(A/相) | 1309.63 | 1346.04 | 1365.42 | 1329.4 |
| 70℃输送功率(MW/回) | 2154.87 | 2214.77 | 2246.67 | 2187.39 |
| 80℃交流电阻(Ω/相) | 0.0478666 | 0.0450267 | 0.0437851 | 0.0464645 |
| 80℃允许电流(A/相) | 1571.27 | 1619.91 | 1642.72 | 1594.8 |
| 80℃输送功率(MW/回) | 2585.37 | 2665.4 | 2702.92 | 2624.09 |

环境温度取35℃

从上表可看出，当导线允许温度从70℃上升至80℃，导线载流量提高约1.19978倍。参加比选的 4 种导线的每回线极限输送功率为均满足系统要求。各种导线的载流量和极限输送功率相差不大，导线 JLH3-425 的极限输送功率最大。

2.交流电阻损失比较

计算中环境温度取年平均气温，根据当地气象统计资料，计算导线额定载流量的环境温度取15℃。日照强度1000w/m2，风速0.5m/s，导线表面辐射、吸热系数均取0.9，根据《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）条文说明5.0.6公式计算。

表4-2    各种导线组合的电阻损耗(kW/km)

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 导线工作温度(℃) | 29.7914 | 29.7834 | 29.7718 | 29.7797 |
| 交流电阻(Ω/相) | 0.0389611 | 0.0383312 | 0.0371384 | 0.0377553 |
| 电阻损耗（kW/km） | 3.88554 | 3.82273 | 3.70377 | 3.7653 |

环境温度取15℃

3.小结

（1）同截面的各种导线的载流量和允许输送功率基本相当，均可满足本工程的要求；

（2）JLH3-425导线因其交流电阻小，损失少，节能效果最好，在输送功率较大的线路其节能效益更明显。

4.各种导线组合在过负荷下的工作温度和电阻损耗

计算中环境温度取年平均气温，根据当地气象统计资料，计算导线额定载流量的环境温度取15℃。日照强度1000w/m2，风速0.5m/s，导线表面辐射、吸热系数均取0.9，根据《110~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）条文说明5.0.6公式计算。

表4-3    各种导线组合在过负荷10%下的工作温度(℃)和电阻损耗(kW/km)

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 导线工作温度(℃) | 29.8715 | 29.8619 | 29.8479 | 29.8573 |
| 交流电阻(Ω/相) | 0.0389965 | 0.0383416 | 0.0371484 | 0.0377894 |
| 电阻损耗（kW/km） | 4.70578 | 4.62676 | 4.48277 | 4.56012 |

表4-4    各种导线组合在过负荷20%下的工作温度(℃)和电阻损耗(kW/km)

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 导线工作温度(℃) | 30.075 | 30.0611 | 30.0409 | 30.0545 |
| 交流电阻(Ω/相) | 0.0390778 | 0.0383682 | 0.0371739 | 0.0378675 |
| 电阻损耗（kW/km） | 6.79045 | 6.66714 | 6.45962 | 6.58015 |

表4-5    各种导线组合在过负荷30%下的工作温度(℃)和电阻损耗(kW/km)

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 导线工作温度(℃) | 30.5365 | 30.5116 | 30.4774 | 30.5017 |
| 交流电阻(Ω/相) | 0.0392356 | 0.0384281 | 0.0372316 | 0.038019 |
| 电阻损耗（kW/km） | 11.5222 | 11.2851 | 10.9337 | 11.1649 |

五、导线机械特性比较

1.导线弧垂

导线的弧垂特性与导线的计算拉断力、铝钢截面比、自重等因素有关。

表5-1    导线在各种档距下40℃气温下的弧垂

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弧垂(L=300m) | 7.23907 | 7.12494 | 6.70139 | 7.23907 |
| 差值百分比(%) | 100 | 98.4235 | 92.5726 | 100 |
| 弧垂(L=400m) | 12.1112 | 11.8328 | 11.0994 | 12.1112 |
| 差值百分比(%) | 100 | 97.7012 | 91.6459 | 100 |
| 弧垂(L=500m) | 18.2737 | 17.7625 | 16.615 | 18.2737 |
| 差值百分比(%) | 100 | 97.2025 | 90.9232 | 100 |

由上表可以看出，导线 JLH3-425 的弧垂特性最好！

2.导线过载能力

各导线过载能力见表4-2，覆冰验算的气象条件为：气温-5℃、风速15m/s。

表5-2    导线过载冰厚比较表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过载覆冰厚度(mm)(L=300m) | 25.9307 | 24.3878 | 26.2604 | 25.9307 |
| 过载覆冰厚度(mm)(L=400m) | 22.6481 | 21.0445 | 22.3971 | 22.6481 |
| 过载覆冰厚度(mm)(L=500m) | 20.8397 | 19.6423 | 20.1825 | 20.8397 |

由上表可以看出，导线 JL1/G1A-400/35 的过载能力最强！

3.导线耐张串强度比较

随着导线铝钢截面比的减少，自重、张力及绝缘子串的受力随之增加。不同导线结构的耐张串安全系数见表4-3。

表5-3    耐张串安全系数表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 挂点张力(kN)覆冰工况 | 70.266 | 65.7906 | 70.4269 | 70.266 |
| 水平张力(kN)覆冰工况 | 63.8782 | 59.8096 | 64.0244 | 63.8782 |
| 水平张力(kN)年均工况 | 49.24 | 44.9 | 48.595 | 49.24 |
| 水平张力(kN)断联工况 | 51.5693 | 47.4705 | 51.7441 | 51.5693 |
| 耐张串安全系数(挂点) | 2.84633 | 3.03995 | 2.83983 | 2.84633 |
| 耐张串安全系数(覆冰工况) | 3.13096 | 3.34394 | 3.12381 | 3.13096 |
| 耐张串安全系数(年均工况) | 4.06174 | 4.45434 | 4.11565 | 4.06174 |
| 耐张串安全系数(断联工况) | 1.93914 | 2.10657 | 1.93259 | 1.93914 |
| 耐张串强度取值(kN) | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 |

4.导线对杆塔荷载的影响

表5-4    各种导线对应的每相荷载表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大风水平荷载(kN)(Lh=420) | 9.78919 | 9.78554 | 9.78554 | 9.78919 |
| 大风水平荷载(kN)(Lh=500) | 11.6538 | 11.6495 | 11.6495 | 11.6538 |
| 覆冰垂直荷载(kN)(Lv=550) | 19.3993 | 17.5488 | 17.5575 | 19.3993 |
| 覆冰垂直荷载(kN)(Lv=700) | 24.69 | 22.3349 | 22.3459 | 24.69 |

由上表可以看出，采用导线 JL/LHA1-210/220 的杆塔的水平荷载最小！采用导线 JL/LHA1-210/220 的杆塔的垂直荷载最小！

5.导线风偏角

表5-5    各种导线风偏角(Kv=0.75)

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大风风偏角(°)(Lh=300) | 55.7594 | 60.529 | 60.6186 | 55.7594 |
| 内过风偏角(°)(Lh=300) | 20.1096 | 23.0547 | 23.186 | 20.1096 |
| 外过风偏角(°)(Lh=300) | 11.135 | 12.8274 | 12.8915 | 11.135 |
| 大风风偏角(°)(Lh=400) | 54.6996 | 59.4113 | 59.4967 | 54.6996 |
| 内过风偏角(°)(Lh=400) | 19.6603 | 22.4768 | 22.5737 | 19.6603 |
| 外过风偏角(°)(Lh=400) | 10.9267 | 12.5548 | 12.6016 | 10.9267 |
| 大风风偏角(°)(Lh=500) | 54.1252 | 58.7954 | 58.865 | 54.1252 |
| 内过风偏角(°)(Lh=500) | 19.4192 | 22.1633 | 22.2342 | 19.4192 |
| 外过风偏角(°)(Lh=500) | 10.8132 | 12.4047 | 12.4388 | 10.8132 |

由上表可以看出，导线 JL1/G1A-400/35 的摇摆角最小！

6.小结

六、线路造价分析

1.导线用量计算

在同一设计条件下，由于导线机械特性、材质各异，除导线本身的成本外，每公里线路杆塔基数、单位钢耗量、绝缘子和附加金具的种类也略有差异，因而每种导线结构的静态投资是不一样的。

表6-1    各种导线的材料量及费用

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 导线自重(t/km) | 1.3485 | 1.1771 | 1.1779 | 1.3485 |
| 导线总重(t/km) | 8.091 | 7.0626 | 7.0674 | 8.091 |
| 单价(万元/t) | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.7 |
| 导线费用(万元/km) | 12.9456 | 12.7127 | 14.1348 | 13.7547 |
| 差价(万元/km) | 0 | -0.23292 | 1.1892 | 0.8091 |

由上表可以看出，导线 JL/LHA1-210/220 的造价最低！

2.杆塔耗钢量比较

表6-2    杆塔耗钢量及费用

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 直线塔重(t/km) |  |  |  |  |
| 耐张塔重(t/km) |  |  |  |  |
| 用钢量(t/km) |  |  |  |  |
| 单价(万元/t) |  |  |  |  |
| 费用(万元/km) |  |  |  |  |
| 差价(万元/km) |  |  |  |  |

3.导线的经济性比较

表6-3    采用各导线的工程投资一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分裂根数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 静态投资（万元/km） | 60 | 61 | 62 | 60.5 |
| 第 1 年投资（万元/km） | 36 | 36.6 | 37.2 | 36.3 |
| 第 2 年投资（万元/km） | 24 | 24.4 | 24.8 | 24.2 |
| 折算总投资（万元/km） | 72.0384 | 73.239 | 74.4397 | 72.6387 |
| 年维护费用(万元/km) | 0.84 | 0.854 | 0.868 | 0.847 |

年费用法能反映工程投资的合理性、经济性。年费用包含初次年费用、年运行维护费用、电能损耗费用及资金的利息。将各比较方案按照资金的时间价值折算到某基准年的总费用平均分布到项目运行期的各年，年费用低的方案在经济上最优。

年费用计算结果如下。

电力工程回收率8%、电价0.2元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 6.76542 | 6.86959 | 6.97148 | 6.81273 |
| 年损耗小时数 1500 | 6.88064 | 6.98245 | 7.08082 | 6.92438 |
| 年损耗小时数 2000 | 6.99587 | 7.0953 | 7.19016 | 7.03603 |
| 年损耗小时数 2500 | 7.11109 | 7.20815 | 7.29949 | 7.14768 |
| 年损耗小时数 3000 | 7.22631 | 7.321 | 7.40883 | 7.25933 |
| 年损耗小时数 4000 | 7.45675 | 7.5467 | 7.6275 | 7.48263 |
| 年损耗小时数 5000 | 7.6872 | 7.7724 | 7.84618 | 7.70593 |

电力工程回收率8%、电价0.3元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 6.88064 | 6.98245 | 7.08082 | 6.92438 |
| 年损耗小时数 1500 | 7.05348 | 7.15172 | 7.24483 | 7.09186 |
| 年损耗小时数 2000 | 7.22631 | 7.321 | 7.40883 | 7.25933 |
| 年损耗小时数 2500 | 7.39914 | 7.49027 | 7.57284 | 7.4268 |
| 年损耗小时数 3000 | 7.57198 | 7.65955 | 7.73684 | 7.59428 |
| 年损耗小时数 4000 | 7.91764 | 7.9981 | 8.06485 | 7.92923 |
| 年损耗小时数 5000 | 8.26331 | 8.33665 | 8.39286 | 8.26417 |

电力工程回收率8%、电价0.4元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 6.99587 | 7.0953 | 7.19016 | 7.03603 |
| 年损耗小时数 1500 | 7.22631 | 7.321 | 7.40883 | 7.25933 |
| 年损耗小时数 2000 | 7.45675 | 7.5467 | 7.6275 | 7.48263 |
| 年损耗小时数 2500 | 7.6872 | 7.7724 | 7.84618 | 7.70593 |
| 年损耗小时数 3000 | 7.91764 | 7.9981 | 8.06485 | 7.92923 |
| 年损耗小时数 4000 | 8.37853 | 8.4495 | 8.5022 | 8.37582 |
| 年损耗小时数 5000 | 8.83942 | 8.90091 | 8.93955 | 8.82242 |

电力工程回收率8%、电价0.5元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 7.11109 | 7.20815 | 7.29949 | 7.14768 |
| 年损耗小时数 1500 | 7.39914 | 7.49027 | 7.57284 | 7.4268 |
| 年损耗小时数 2000 | 7.6872 | 7.7724 | 7.84618 | 7.70593 |
| 年损耗小时数 2500 | 7.97525 | 8.05453 | 8.11952 | 7.98505 |
| 年损耗小时数 3000 | 8.26331 | 8.33665 | 8.39286 | 8.26417 |
| 年损耗小时数 4000 | 8.83942 | 8.90091 | 8.93955 | 8.82242 |
| 年损耗小时数 5000 | 9.41553 | 9.46516 | 9.48623 | 9.38067 |

电力工程回收率8%、电价0.6元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 7.22631 | 7.321 | 7.40883 | 7.25933 |
| 年损耗小时数 1500 | 7.57198 | 7.65955 | 7.73684 | 7.59428 |
| 年损耗小时数 2000 | 7.91764 | 7.9981 | 8.06485 | 7.92923 |
| 年损耗小时数 2500 | 8.26331 | 8.33665 | 8.39286 | 8.26417 |
| 年损耗小时数 3000 | 8.60898 | 8.67521 | 8.72087 | 8.59912 |
| 年损耗小时数 4000 | 9.30031 | 9.35231 | 9.37689 | 9.26902 |
| 年损耗小时数 5000 | 9.99164 | 10.0294 | 10.0329 | 9.93891 |

电力工程回收率8%、电价0.7元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 7.34153 | 7.43385 | 7.51817 | 7.37098 |
| 年损耗小时数 1500 | 7.74481 | 7.82883 | 7.90085 | 7.76175 |
| 年损耗小时数 2000 | 8.14809 | 8.2238 | 8.28353 | 8.15252 |
| 年损耗小时数 2500 | 8.55136 | 8.61878 | 8.6662 | 8.5433 |
| 年损耗小时数 3000 | 8.95464 | 9.01376 | 9.04888 | 8.93407 |
| 年损耗小时数 4000 | 9.7612 | 9.80371 | 9.81424 | 9.71561 |
| 年损耗小时数 5000 | 10.5678 | 10.5937 | 10.5796 | 10.4972 |

电力工程回收率10%、电价0.2元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 8.22451 | 8.353 | 8.47921 | 8.28398 |
| 年损耗小时数 1500 | 8.33974 | 8.46586 | 8.58855 | 8.39563 |
| 年损耗小时数 2000 | 8.45496 | 8.57871 | 8.69788 | 8.50728 |
| 年损耗小时数 2500 | 8.57018 | 8.69156 | 8.80722 | 8.61893 |
| 年损耗小时数 3000 | 8.6854 | 8.80441 | 8.91656 | 8.73058 |
| 年损耗小时数 4000 | 8.91585 | 9.03011 | 9.13523 | 8.95388 |
| 年损耗小时数 5000 | 9.14629 | 9.25581 | 9.35391 | 9.17718 |

电力工程回收率10%、电价0.3元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 8.33974 | 8.46586 | 8.58855 | 8.39563 |
| 年损耗小时数 1500 | 8.51257 | 8.63513 | 8.75255 | 8.56311 |
| 年损耗小时数 2000 | 8.6854 | 8.80441 | 8.91656 | 8.73058 |
| 年损耗小时数 2500 | 8.85823 | 8.97368 | 9.08056 | 8.89805 |
| 年损耗小时数 3000 | 9.03107 | 9.14296 | 9.24457 | 9.06553 |
| 年损耗小时数 4000 | 9.37673 | 9.48151 | 9.57258 | 9.40048 |
| 年损耗小时数 5000 | 9.7224 | 9.82006 | 9.90059 | 9.73542 |

电力工程回收率10%、电价0.4元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 8.45496 | 8.57871 | 8.69788 | 8.50728 |
| 年损耗小时数 1500 | 8.6854 | 8.80441 | 8.91656 | 8.73058 |
| 年损耗小时数 2000 | 8.91585 | 9.03011 | 9.13523 | 8.95388 |
| 年损耗小时数 2500 | 9.14629 | 9.25581 | 9.35391 | 9.17718 |
| 年损耗小时数 3000 | 9.37673 | 9.48151 | 9.57258 | 9.40048 |
| 年损耗小时数 4000 | 9.83762 | 9.93291 | 10.0099 | 9.84707 |
| 年损耗小时数 5000 | 10.2985 | 10.3843 | 10.4473 | 10.2937 |

电力工程回收率10%、电价0.5元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 8.57018 | 8.69156 | 8.80722 | 8.61893 |
| 年损耗小时数 1500 | 8.85823 | 8.97368 | 9.08056 | 8.89805 |
| 年损耗小时数 2000 | 9.14629 | 9.25581 | 9.35391 | 9.17718 |
| 年损耗小时数 2500 | 9.43435 | 9.53794 | 9.62725 | 9.4563 |
| 年损耗小时数 3000 | 9.7224 | 9.82006 | 9.90059 | 9.73542 |
| 年损耗小时数 4000 | 10.2985 | 10.3843 | 10.4473 | 10.2937 |
| 年损耗小时数 5000 | 10.8746 | 10.9486 | 10.994 | 10.8519 |

电力工程回收率10%、电价0.6元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 8.6854 | 8.80441 | 8.91656 | 8.73058 |
| 年损耗小时数 1500 | 9.03107 | 9.14296 | 9.24457 | 9.06553 |
| 年损耗小时数 2000 | 9.37673 | 9.48151 | 9.57258 | 9.40048 |
| 年损耗小时数 2500 | 9.7224 | 9.82006 | 9.90059 | 9.73542 |
| 年损耗小时数 3000 | 10.0681 | 10.1586 | 10.2286 | 10.0704 |
| 年损耗小时数 4000 | 10.7594 | 10.8357 | 10.8846 | 10.7403 |
| 年损耗小时数 5000 | 11.4507 | 11.5128 | 11.5406 | 11.4102 |

电力工程回收率10%、电价0.7元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 8.80062 | 8.91726 | 9.0259 | 8.84223 |
| 年损耗小时数 1500 | 9.2039 | 9.31224 | 9.40857 | 9.233 |
| 年损耗小时数 2000 | 9.60718 | 9.70721 | 9.79125 | 9.62377 |
| 年损耗小时数 2500 | 10.0105 | 10.1022 | 10.1739 | 10.0145 |
| 年损耗小时数 3000 | 10.4137 | 10.4972 | 10.5566 | 10.4053 |
| 年损耗小时数 4000 | 11.2203 | 11.2871 | 11.322 | 11.1869 |
| 年损耗小时数 5000 | 12.0268 | 12.0771 | 12.0873 | 11.9684 |

电力工程回收率12%、电价0.2元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 9.80896 | 9.96386 | 10.1165 | 9.88164 |
| 年损耗小时数 1500 | 9.92419 | 10.0767 | 10.2258 | 9.99329 |
| 年损耗小时数 2000 | 10.0394 | 10.1896 | 10.3352 | 10.1049 |
| 年损耗小时数 2500 | 10.1546 | 10.3024 | 10.4445 | 10.2166 |
| 年损耗小时数 3000 | 10.2699 | 10.4153 | 10.5538 | 10.3282 |
| 年损耗小时数 4000 | 10.5003 | 10.641 | 10.7725 | 10.5515 |
| 年损耗小时数 5000 | 10.7307 | 10.8667 | 10.9912 | 10.7748 |

电力工程回收率12%、电价0.3元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 9.92419 | 10.0767 | 10.2258 | 9.99329 |
| 年损耗小时数 1500 | 10.097 | 10.246 | 10.3898 | 10.1608 |
| 年损耗小时数 2000 | 10.2699 | 10.4153 | 10.5538 | 10.3282 |
| 年损耗小时数 2500 | 10.4427 | 10.5845 | 10.7178 | 10.4957 |
| 年损耗小时数 3000 | 10.6155 | 10.7538 | 10.8818 | 10.6632 |
| 年损耗小时数 4000 | 10.9612 | 11.0924 | 11.2098 | 10.9981 |
| 年损耗小时数 5000 | 11.3069 | 11.4309 | 11.5379 | 11.3331 |

电力工程回收率12%、电价0.4元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 10.0394 | 10.1896 | 10.3352 | 10.1049 |
| 年损耗小时数 1500 | 10.2699 | 10.4153 | 10.5538 | 10.3282 |
| 年损耗小时数 2000 | 10.5003 | 10.641 | 10.7725 | 10.5515 |
| 年损耗小时数 2500 | 10.7307 | 10.8667 | 10.9912 | 10.7748 |
| 年损耗小时数 3000 | 10.9612 | 11.0924 | 11.2098 | 10.9981 |
| 年损耗小时数 4000 | 11.4221 | 11.5438 | 11.6472 | 11.4447 |
| 年损耗小时数 5000 | 11.883 | 11.9952 | 12.0845 | 11.8913 |

电力工程回收率12%、电价0.5元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 10.1546 | 10.3024 | 10.4445 | 10.2166 |
| 年损耗小时数 1500 | 10.4427 | 10.5845 | 10.7178 | 10.4957 |
| 年损耗小时数 2000 | 10.7307 | 10.8667 | 10.9912 | 10.7748 |
| 年损耗小时数 2500 | 11.0188 | 11.1488 | 11.2645 | 11.054 |
| 年损耗小时数 3000 | 11.3069 | 11.4309 | 11.5379 | 11.3331 |
| 年损耗小时数 4000 | 11.883 | 11.9952 | 12.0845 | 11.8913 |
| 年损耗小时数 5000 | 12.4591 | 12.5594 | 12.6312 | 12.4496 |

电力工程回收率12%、电价0.6元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 10.2699 | 10.4153 | 10.5538 | 10.3282 |
| 年损耗小时数 1500 | 10.6155 | 10.7538 | 10.8818 | 10.6632 |
| 年损耗小时数 2000 | 10.9612 | 11.0924 | 11.2098 | 10.9981 |
| 年损耗小时数 2500 | 11.3069 | 11.4309 | 11.5379 | 11.3331 |
| 年损耗小时数 3000 | 11.6525 | 11.7695 | 11.8659 | 11.668 |
| 年损耗小时数 4000 | 12.3439 | 12.4466 | 12.5219 | 12.3379 |
| 年损耗小时数 5000 | 13.0352 | 13.1237 | 13.1779 | 13.0078 |

电力工程回收率12%、电价0.7元/度的年费用一览表

| 导线型号 | JL1/G1A-400/35 | JL/LHA1-210/220 | JLH3-425 | JL4/G1A-400/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年损耗小时数 1000 | 10.3851 | 10.5281 | 10.6632 | 10.4399 |
| 年损耗小时数 1500 | 10.7884 | 10.9231 | 11.0458 | 10.8307 |
| 年损耗小时数 2000 | 11.1916 | 11.3181 | 11.4285 | 11.2214 |
| 年损耗小时数 2500 | 11.5949 | 11.713 | 11.8112 | 11.6122 |
| 年损耗小时数 3000 | 11.9982 | 12.108 | 12.1939 | 12.003 |
| 年损耗小时数 4000 | 12.8047 | 12.898 | 12.9592 | 12.7845 |
| 年损耗小时数 5000 | 13.6113 | 13.6879 | 13.7246 | 13.5661 |